http://www.locus.ru/Spravka/cabel_polietilen.doc

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ.

| СОДЕРЖАНИЕ Введение | 2 |
| --- | --- |
| Технология производства кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена | 3 |
| Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ | 7 |
| Технические характеристики кабелей | 8 |
| Маркировка кабелей | 8 |
| Конструкция кабелей | 9 |
| Область применения | 10 |
| Наружный диаметр и вес кабелей | 11 |
| Электрические характеристики кабелей | 15 |
| Прокладка и испытание кабелей | 18 |
| Нормы намоток кабелей на барабаны | 19 |

# Введение

История завода «Камкабель « начинается с 17 июня 1957 года. Сегодня завод «Камкабель « является крупнейшим российским производителем и экспортёром кабельной продукции, выпускаемой как по российским, так и по зарубежным стандартам. Имеющееся технологическое оборудование, мощная испытательная база предприятия обеспечивают выпуск качественных кабельно-проводниковых изделий с различными видами изоляции: бумажно- пропитанной, резиновой; из поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена, каптона и тефлона, стеклонитей, эмальлаков и т.д. Номенклатура предлагаемых предприятием изделий включает в себя около 15000 марко-размеров:

- силовые кабели на напряжение 1,0 - 500 кВ в бумажной изоляции;

- силовые кабели на напряжение 0,66 - 10 кВ В пластмассовой и резиновой изоляции;

- контрольные кабели;

- судовые кабели;

- шахтные кабели;

- кабели для аэродромных огней;

- кабели и провода для электротранспорта;

- монтажные и установочные провода;

- обмоточные и эмалированные провода;

- самонесущие изолированные провода;

- неизолированные провода для воздушных ЛЭП;

- кабельная арматура на напряжение 1 - 500 кВ.

Круг потребителей предприятия традиционно широк. В первую очередь это энергопредприятия, строительные организации, предприятия металлургической и добывающей промышленности (нефтегазовая, угольная и др.). Значительную долю продукции завода «Камкабель « получают предприятия машиностроительного комплекса, судостроительная отрасль, авиастроение, транспортные предприятия (в первую очередь МПС).

Кабели и провода с маркой «Камкабель « эксплуатируются в 70-ти странах мира, в том числе в США, Германии, Китае, ОАЭ.

В 1998 году система качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001.

Получены аттестаты аккредитации, удостоверяющие, что «Испытательный центр кабельной продукции завода «Камкабель « аккредитован в качестве технически компетентной испытательной лаборатории в системе сертификации ГОСТ Р.

С момента основания и по сей день, «Камкабель « занимает лидирующие позиции среди российских производителей кабельно-проводниковой продукции. Многолетний опыт в производстве кабельных изделий, квалифицированный персонал, оснащение современным технологическим и испытательным оборудованием гарантируют высокое качество выпускаемой продукции, что подтверждается сертификатом ИСО 9001.

Опираясь на свой производственный и кадровый потенциал, Камкабель продолжает осваивать новые виды продукции, увеличивать объемы производства, повышать эффективность работы, совершенствовать систему управления.

Концепция технического развития предприятия строится на разработке новых и модернизации традиционных кабельных изделий, согласно требованиям рынка.

Для достижения этих целей ОАО «Камкабель « постоянно совершенствует технологические процессы. В последние годы за счёт технического перевооружения производства, создания дополнительных мощностей освоен выпуск специальных изделий для предприятий нефтегазового комплекса, конкурентоспособных с продукцией зарубежных фирм. Освоено производство самонесущих изолированных проводов (СИП) для ЛЭП и силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 0,66-10 кВ.

# Технология производства кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена

Для производства кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена используется современное технологическое и испытательное оборудование ведущих мировых производителей:

- линия трехслойного экструдирования изоляции и экранов фирмы «Maillefer» (Финляндия), оснащенная точными системами дозирования полимерных компонентов, непрерывного измерения различных характеристик кабелей и компьютерными системами контроля и регулировки технологических параметров линии;

- испытательный комплекс фирмы «Haefely» (Швейцария) для точного измерения и записи частичных разрядов чувствительностью на уровне десятых долей пКл.

Для изоляции кабелей используются высококачественные чистые полиэтиленовые композиции последнего поколения для силанольного сшивания фирмы «Borealis» (разработаны и получили широкое применение с 1998 года).

Использование современного оборудования, отвечающего требованиям передовых технологий, и высококлассных технологических материалов позволяет производить качественные силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, соответствующие международному стандарту МЭК 60 502.

## О технологии сшивания изоляции

Благодаря идеальному сочетанию в полиэтилене электрических, физических и технологических свойств, изоляция кабелей стала одной из важнейших областей его применения.

Однако изоляции кабелей и проводов из термопластичного полиэтилена присущи существенные недостатки, главными из которых является ползучесть и резкое ухудшение механических свойств при температурах, близких к температуре плавления, вплоть до потери формоустойчивости. Кроме того внутренние напряжения, «замороженные в изоляции» при её изготовлении, проявляют себя при повышенных рабочих температурах, приводя к заметной усадке, а в ряде случаев и к растрескиванию изоляции.

Эти проблемы можно решить, применяя сшитый полиэтилен, который имеет существенные преимущества перед термопластичным: высокие электрические и механические параметры в более широком диапазоне рабочих температур, малую гигроскопичность (водопроницаемость) и т.д.

Указанные выше положительные качества сшитого полиэтилена достигаются благодаря технологии сшивки, в процессе которой изменяется молекулярная структура полиэтилена и образуется новая трёхмерная структура вследствии образования поперечных связей между макромолекулами.

При производстве кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ используются две технологии сшивания изоляции:

- технология пероксидной сшивки на линиях газовой вулканизации для кабелей среднего (10-35 кВ) и высокого напряжений (110 кВ и выше);

- технология сшивки силаном для кабелей низкого и среднего напряжения от 0,66 до 20 кВ.

  - Исторически технология пероксидной сшивки получила преимущественное распространение по следующим причинам:

- возможность производства на технологических линиях газовой вулканизации кабелей как среднего, так и высокого напряжений;

- из-за коммерческого интереса производителей технологических линий (стоимость линии газовой вулканизации примерно в 2 раза выше «силанольной», и соответственно, монопольные производители линий были заинтересованы в продвижении такой технологии).

В настоящее время наступило насыщение мирового рынка данным видом оборудования, и потребность в таких линиях значительно снизилась.

С 1953 года в производстве кабелей среднего напряжения с изоляцией из СПЭ главную роль играла сшивка при помощи пероксидов в среде пара, а в последние годы в среде газа (сухая вулканизация). Основной недостаток пероксидной сшивки в том, что, что процесс является точным (под термином «точный» в пероксидной сшивке понимается обеспечение точности технологического процесса, любое отклонение от которого ведёт к неудовлетворительному качеству кабеля или вообще к браку), сложным и дорогим. В связи с этим специалисты начали искать другие пути химической модификации (сшивки) полиэтилена. Этот путь был найден в 70-ых годах фирмой «Down Corning», который позволил использовать органофункциональные силаны для сшивки полиэтилена, с помощью достаточно простого и гибкого в использовании двухстадийного процесса «Sioplas».

Однако до сих пор некоторые производители кабелей, оснащенные линиями газовой вулканизации, для продвижения на рынке России и стран СНГ своих кабелей используют в конкурентной борьбе различные доводы в пользу технологии газовой пероксидной вулканизации, необоснованно отвергая альтернативную технологию силанольного сшивания.

  - Технология сшивки силаном (силанольносшиваемая технология) в предыдущие годы получила меньшее распространение, чем технология пероксидной сшивки в производстве кабелей среднего напряжения, но ряд известных зарубежных фирм успешно производят кабели на напряжения 11, 22, 33 кВ по этой технологии, начиная с 80-х годов: фирма BICC (Великобритания), фирма NKF (теперь Pirelli) в Нидерландах, ряд австралийских фирм, фирма Kabelwerk Studer (Швейцария). Всего в мире эксплуатируется несколько десятков технологических линий для производства кабелей среднего напряжения по технологии силанольного сшивания. Только фирма «Mailleffer» поставила к настоящему времени 20 технологических линий, которые успешно работают по этой технологии.

Суть технологии сшивки силаном заключается в следующем:

Линейные цепочки полиэтилена соединяется посредством так называемого силанового мостика Si - О - Si, а не связи С - С, которая имеет место в пероксидной сшивке. Поскольку каждый атом Si имеет по три реакционноспособных группы, то в каждом узле сшивки может быть соединено до шести макромолекул полиэтилена, по сравнению со связью С - С при пероксидной сшивке, где соединяются две макромолекулы. Это обеспечивает большую густоту молекулярной сетки, что несомненно положительно сказывается на свойствах материала. С учетом анализа международного опыта, а также последних достижений в области материалов и оборудования по силанольному методу сшивки полиэтилена было принято решение по организации производства кабелей 10 кВ по данной технологии на заводе «Камкабель», г. Пермь.

В связи с тем, что силанольносшиваемая технология не применялась ранее в России при производстве кабелей среднего напряжения и имеют место необъективные представления о качественных показателях кабелей, распространяемые из конкурентных соображений зарубежными и отечественными производителями кабелей по пероксидносшиваемой технологии - в совместном Решении ВНИИКП и МКС «Мосэнерго» об освоении производства и применения силовых кабелей на напряжение 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена была предусмотрена программа сравнительных испытаний кабелей, изготовленных по технологии силанольной и пероксидной сшивки.

В лабораториях ВНИИКП (Всероссийского научно-исследовательского института кабельной промышленности) был выполнен достаточно широкий круг испытаний и исследований кабелей на напряжение 10 кВ, изготовленных по технологии силанольного и пероксидного сшивания.

## На основании результатов проведенных испытаний сделаны следующие заключения:

- Уровень технических требований, предусмотренных в нормативно-технической документации (НТД) на промышленный выпуск кабелей с силанольносшитой изоляцией, по основным пунктам выше требований НТД на кабели с пероксидносшитым ПЭ:

| Технические требования (нормы) | ТУ 16.К71-025-96 с изм. № 3 от 21.05.03 | ТУ 16.К71-300-2000 |
| --- | --- | --- |
| Материал изоляции | Силанольносшитый ПЭ | Пероксидносшитый ПЭ |
| Уровень частичных разрядов на строительной длине, пКл | <5,0 | < 10,0 |
| Испытательное напряжение на строительной длине: • основное испытание, кВ/мин • дополнительное испытание*, кВ/мин | 25/10 40/5 | 25/10 нет |
| Испытание циклами нагрева и охлаждения, число циклов | 20 | 3 |
| Испытание на подтверждение надежности: 2-х годичные испытания по нормам HD-605 | Предусмотрены | Предусмотрены |
| Конструкция трехжильного кабеля в виде Зх фаз одножильных, скрученных с шагом, кратностью <18D | Предусмотрена | Нет (по условиям производства) |

ТУ 16.К71-025-96 с изменением № 3 от 21.05.2003 г. были доработаны в соответствии с требованиями европейских стандартов - введены требования по подтверждению надежности путем 2-х годичных испытаний по методу HD-605, ужесточены нормы приемо-сдаточных испытаний кабелей на строительных длинах, предусмотрено применение силанольносшитых композиций полиэтилена для изоляции и экранов кабелей.

* Дополнительное испытание каждой строительной длины 40 кВ в течение 5 мин введено для контроля отсутствия в поставляемом кабеле грубых дефектов. Выбор величины и длительности приложения напряжения обоснован опытными данными «ВНИИКП» по изучению электрической прочности кабелей в зависимости от вида и размеров дефектов.

Остальные технические и эксплуатационные параметры, включая срок службы, допустимые температуры и токи нагрузки, конструктивное исполнение кабелей, области применения и другие показатели у кабелей, изготовляемых по сравниваемым ТУ, одинаковые.

- Результаты квалификационных испытаний кабелей перед постановкой на производство положительные по всем проверенным параметрам и с запасом удовлетворяют требованиям НТД:

- за счет применения систем дозирования полимерных компонентов и устройств для непрерывного измерения геометрии кабеля, получены минимальные отклонения по эксцентриситету и разностейности электропроводящих экранов и изоляции кабеля;

- уровень частичных разрядов, измеренный на строительных длинах и на образцах кабелей после изгиба и после 20 циклов нагрева-охлаждения с запасом удовлетворяет норме по данному параметру (фактические значения от 0,34 до 1,5 пКл при норме 5,0 пКл);

- изоляция кабеля из силанольносшитого ПЭ имеет низкий уровень диэлектрических потерь при температуре (95- 100) °С: tg J - 0,000015-0,00002.

- изоляция кабеля имеет высокую стойкость к тепловой деформации при 200 °С, что свидетельствует о качестве силанольной сшивки;

- кабели отвечают требованиям на продольное проникновение влаги, стойкость к монтажным изгибам при минус 20 °С, к воздействию окружающей среды при температурах +50 и -60 °С;

- определена электрическая прочность изоляции кабелей при частоте 50 Гц. Кабели имеют достаточный запас по прочности: U063 = 179,1 кВ, при норме 90 кВ и приемлемую норму разброса m = 20,38. Среднеквадратичное отклонение ? 6,57 кВ.

- Сравнительные исследования характеристик изоляционных систем кабелей, изготовленных по технологии силанольного и пероксидного сшивания, показали преимущества силанольносшитой изоляции по морфологическим свойствам, внутренним механическим напряжениям и скорости роста электрических триингов:

- морфологические (структурные) свойства изоляционных слоев, сшитых разными способами, аналогичны. Изоляция, изготовленная по технологии силанольной сшивки, содержит меньшее количество характерных крупномасштабных структурных элементов («облаков») и сами эти элементы имеют меньшие размеры;

- силанольносшитая изоляция характеризуется пониженной интенсивностью внутренних механических Напряжений;

- степень сшивки изоляции в обоих кабелях одинакова. Силанольно сшитая изоляция в исходном состоянии отличается более высокой термоокислительной стабильностью;

- силанольносшитая изоляция обладает более высокой кратковременной локальной электрической прочностью, определяемой по скорости роста электрических триингов.

- Статистическая оценка качества кабелей показала, что изготовленные промышленные партии кабелей по уровню импульсной электрической прочности и мере разброса превосходят кабели, промышленно изготовляемые по технологии пероксидной сшивки.

Статистическая оценка качества кабелей, основанная на определении импульсной прочности в сочетании с оптическими методами, позволяет контролировать дефектность изоляционной системы и, соответственно, уровень технологии в различные периоды производства.

- Результаты измерений влагосодержания в силанольносшитой изоляции на основе современной технологии (Visico) подтвердили ранее обнаруженные закономерности низкого влагосодержания в данном виде изоляции.

| Результаты измерений влагосодержания % |  |
| --- | --- |
| Пероксидная сшивка | Силанольная сшивка |
| 0,118 ± 0,024 | 0,043 ± 0,020 |

## О феномене пониженного влагосодержания в силанольносшитом полиэтилене

Для реализации процесса силанольного сшивания необходима вода, которая поступает в объем изоляции за счет диффузии в период выдержки кабеля во влажной среде (водяном паре, горячей воде). В процессе реакции сшивки диффундированная влага расходуется с выделением побочного продукта реакции сшивки - метанола СНЗ-ОН. Последний является легколетучим продуктом и удаляется из изоляции. Таким образом, в силанольносшиваемой изоляции полиэтилена обеспечивается низкое влагосодержание за счет расходования диффундированной влаги при реакции сшивки, которая продолжается и после того, как кабель удален из влажной среды (эффект «самоосушения» ПЭ изоляции).

Следует отметить, что процесс силанольного сшивания полиэтилена во влажной среде в непрофессиональном понимании отдельных специалистов или в целях лоббирования на рынке кабелей, изготовленных по альтернативной технологии газовой вулканизации, неправомерно приравнивается к процессу паровой вулканизации ПЭ на основе пероксидной сшивки, который применялся в 70 - 80х годах прошлого столетия при производстве кабелей среднего напряжения.

Процесс паровой вулканизации ПЭ связан с присущими ему недостатками, которые повсеместно проявились в низкой триингостойкости и, соответственно, малом сроке службы кабелей первого поколения.

Анализ морфологии силанольносшитой изоляции кабелей подтвердил отсутствие микрополостей, заполненных водой и характерных для метода паровой вулканизации ПЭ. Результаты измерений влагосодержания в силанольносшитой изоляции на основе современных технологий (Visico) также подтвердили ранее обнаруженные закономерности низкого влагосодержания в данном виде изоляции.

На основании изложенных результатов работы, ВНИИКП рекомендует к применению в энергосистемах кабелей на напряжение 10 кВ, производимых ОАО «Камкабель» по технологии силанольного сшивания.

Достигнутый и подтвержденный уровень качества кабелей позволяет распространить эту рекомендацию и на период до завершения длительных двухгодичных испытаний на подтверждение ресурсных характеристик.

# Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ

Кабели на напряжение 10 кВ занимают особо важное место в категории кабелей среднего напряжения. Долгие годы в категории кабелей среднего напряжения превалировали кабели с пропитанной бумажной изоляцией (БПИ). Это связано с тем, что БПИ являлась единственным видом изоляции на данное напряжение. Наряду с этим шел интенсивный поиск изоляционного материала на основе полимерных композиций, который обладал бы значительными преимуществами и мог заменить БПИ. Такой материал был получен на основе полиэтилена и получил название сшитый полиэтилен (СПЭ).

Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) призваны заменить морально устаревшие кабели с пропитанной бумажной изоляцией. Этот процесс в промышленно-развитых странах начал осуществляться с 60-ых годов.

В настоящее время многие страны практически полностью перешли на использование силовых кабелей среднего напряжения с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) и имеют положительный опыт эксплуатации. Так в США и Канаде данные кабели занимают 85% всего рынка силовых кабелей, Германии и Дании - 95%, а в Японии, Франции, Финляндии и Швеции - 100%.

В последнее время в России ведущие энергосистемы также ориентированы на использование кабелей среднего напряжения с изоляцией из СПЭ при прокладке новых кабельных линий и замене либо капитальном ремонте старых.

## Переход на кабели с изоляцией из СПЭ взамен кабелей с БПИ обусловлен рядом неоспоримых преимуществ:

- более высокая надёжность в эксплуатации;

- меньшие расходы на реконструкцию и содержание кабельных линий;

- низкие диэлектрические потери (коэффициент диэлектрических потерь 0,001 вместо 0,008);

- высокая стойкость к повреждениям;

- большая пропускная способность за счёт увеличения допустимой

- температуры нагрева жил: длительной (90°С вместо 70°С), при перегрузке (130°С вместо 90°С);

- более высокий ток термической устойчивости при коротком замыкании (250°С вместо 200°С);

- низкая допустимая температура при прокладке без предварительного подогрева (-20°С вместо 0°С);

- низкое влагопоглощение;

- меньший вес, диаметр и радиус изгиба, что облегчает прокладку на сложных трассах;

- возможность прокладки на трассах с неограниченной разностью уровней;

- более экологичный монтаж и эксплуатация (отсутствие свинца, масла, битума).

# Технические характеристики кабелей на напряжение 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена

|  | ### СПЭ | БПИ |
| --- | --- | --- |
| Номинальное переменное напряжение частоты 50 Гц, (кВ) | 10,0 | 10,0 |
| Рабочая температура жил, (°С) | +90 | +70* |
| Допустимый нагрев жил при работе в аварийном режиме, (°С) | + 130 | +90* |
| Максимальная температура жил при коротком замыкании, (°С) | +250 | +200* |
| Эксплуатация при температуре окружающей среды, (°С) |  | -50/+50 |
| - ПвВ, АПВв, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS - ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу | - 50/+50 - 60/+50 |  |
| Монтаж без предварительного подогрева при температуре не ниже, (°С) - ПвВ, АПВв, ПвВнг-LS, АПвВнг-LS, - ПвП, АПвП, ПвПу, АПвПу | - 15 - 20 | 0 |
| Радиус изгиба кабелей (наружных диаметров) | 15 (7,5*) | 15 |
| Гарантийный срок эксплуатации, (год) | 5 | 4,5 |
| * при использовании специального шаблона при монтаже |  |  |

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на напряжение 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц для сетей с изолированной и заземлённой нейтралью категорий А, В и С по международному стандарту МЭК 60 183, 1984.

По конструктивному исполнению, техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам соответствуют международному стандарту МЭК 60 502-2, 1997 и ТУ 16.К71-025-96 с изменениями от 21.05.2003.

# Маркировка кабелей

## Условные обозначения в маркировке:

А	- алюминиевая жила; (без обозначения медная жила);

Пв	- изоляция из сшитого полиэтилена;

П	- оболочка из полиэтилена;

Пу	- оболочка из полиэтилена увеличенной толщины;

В	- оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката;

Внг-LS	- оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности;

г	- продольная герметизация водоблокирующими лентами;

2г	- двойная герметизация (водоблокирующими лентами и алюмополимерной лентой).

## Пример обозначения

# Конструкция

- Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила материал: АПвП, АПвПг, АПвП2г, АПвПу, АПвПуг, АПвПу2г, АПвВ, АПвВнг-LS — алюминий (А),

ПвП, ПвПг, ПвП2г, ПвПу, ПвПуг, ПвПу2г, ПвВ, ПвВнг-LS — 	медь,

сечение: от 50 до 800 кв.мм.;

- Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;

- Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);

- Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;

- Разделительный слой:

- из ленты полупроводящей крепированной бумаги;

- для кабелей с индексом «г» и «2г» из полупроводящей водоблокирующей ленты;

- Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой*:

- сечением не менее 16 кв. мм для кабелей с сечением жилы 50-120 кв. мм,

- сечением не менее 25 кв. мм для кабелей с сечением жилы 150-300 кв. мм,

- сечением не менее 35 кв. мм для кабелей с сечением жилы 400 кв. мм и более;

- Разделительный слой:

- из двух лент крепированной бумаги или прорезиненной ткани или полимерной ленты;

- для кабелей с индексом «г» из двух лент крепированной бумаги или водоблокирующей ленты;

- для кабелей с индексом «2г» из водоблокирующей ленты.

- Разделительный слой:

- из алюмополимерной ленты (для кабелей с индексом «2г»);

- из слюдосодержащей ленты (для кабелей с оболочкой Внг-LS категории А).

- Оболочка:

- для АПвП, АПвПг, АПвП2г, ПвП, ПвПг, ПвП2г — из полиэтилена (П),

- для АПвПу, АПвПуг, АПвПу2г, ПвПу, ПвПуг, ПвПу2г — из полиэтилена, увеличенной толщины (Пу);

- для АПвВ, ПвВ из ПВХ пластиката (В);

- для АПвВ, ПвВнг-LS из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности (кабели выпускаются категорий А или В пожарной безопасности).

# * Сечение экрана выбирается в зависимости от токов короткого замыкания.

# Область применения

Кабели могут применяться как для новых проектов с применением соответствующих соединительных и концевых муфт, так и для ремонта (замены отдельных участков) существующих кабельных линий с пропитанной бумажной изоляцией с применением соединительно-переходных муфт.

| Марка кабеля | Область применения |
| --- | --- |
| ПвП, АПвП | Для стационарной прокладки в земле (в траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и вод. Допускается прокладка на воздухе, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий. |
| ПвПу, АПвПу | То же, для прокладки по трассам сложной конфигурации. |
| ПвВ, АПвВ | Для стационарной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Допускается прокладка в сухих грунтах. |
| ПвВнг-LS, АПвВнг-LS | То же, при групповой прокладке. |

Кабели с индексами “Г” и “2Г” предназначены для прокладки в грунтах с повышенной влажностью и сырых, частично затапливаемых сооружениях

Кабели предназначены для прокладки на трассах без ограничения разности уровней.

Кабели марок:

ПвВ, АПвВ не распространяют горение при одиночной прокладке (нормы МЭК 60332-1),

ПвВнг-LS, АПвВнг-LS – при прокладке в пучках (нормы МЭК 60332-3 категории А и В).

# Наружный диаметр и вес кабелей

## АПВП	ПВП

| Число и сечение жилы/экрана | Наружн. диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |  | Число и сечение жилы/экрана | Наружн. диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 х 50 / 16 | 28,8 | 754,04 |  | 1 х 50 / 16 | 28,8 | 1060,94 |
| 1 х 50 / 25 | 28,9 | 840,18 |  | 1 х 50 / 25 | 28,9 | 1147,08 |
| 1 х 70 / 16 | 30,3 | 848,04 |  | 1 х 70 / 16 | 30,3 | 1277,84 |
| 1 х 70 / 25 | 30,4 | 934,19 |  | 1 х 70 / 25 | 30,4 | 1363,99 |
| 1 х 95 / 16 | 31,9 | 958,37 |  | 1 х 95 / 16 | 31,9 | 1541,57 |
| 1 х 95 / 25 | 32,0 | 1044,52 |  | 1 х 95 / 25 | 32,0 | 1627,72 |
| 1 х 120 / 16 | 33,4 | 1063,00 |  | 1 х 120 / 16 | 33,4 | 1799,7 |
| 1 х 120 / 25 | 33,5 | 1149,15 |  | 1 х 120 / 25 | 33,5 | 1885,85 |
| 1 х 150 / 25 | 35,0 | 1270,04 |  | 1 х 150 / 25 | 35,0 | 2190,84 |
| 1 х 150 / 35 | 35,0 | 1368,55 |  | 1 х 150 / 35 | 35,0 | 2289,35 |
| 1 х 185 / 25 | 36,6 | 1406,15 |  | 1 х 185 / 25 | 36,6 | 2541,85 |
| 1 х 185 / 35 | 36,6 | 1504,66 |  | 1 х 185 / 35 | 36,6 | 2640,36 |
| 1 х 240 / 25 | 38,8 | 1612,7 |  | 1 х 240 / 25 | 38,8 | 3086,00 |
| 1 х 240 / 35 | 38,8 | 1711,21 |  | 1 х 240 / 35 | 38,8 | 3184,51 |
| 1 х 300 / 25 | 40,9 | 1830,51 |  | 1 х 300 / 25 | 40,9 | 3672,21 |
| 1 х 300 / 35 | 40,9 | 1929,02 |  | 1 х 300 / 35 | 40,9 | 3770,72 |
| 1 х 400 / 35 | 44,3 | 2280,02 |  | 1 х 400 / 35 | 44,3 | 4735,62 |
| 1 х 500 / 35 | 47,5 | 2651,74 |  | 1 х 500 / 35 | 47,5 | 5721,24 |
| 1 х 630 / 35 | 50,7 | 3087,68 |  | 1 х 630 / 35 | 50,7 | 6955,28 |
| 1 х 800 / 35 | 54,5 | 3644,89 |  | 1 х 800 / 35 | 54,5 | 8556,091 |

## АПВПу	ПВПу

| Число и сечение жилы/экрана | Наружн. диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |  | Число и сечение жилы/экрана | Наружн. диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 х 50 / 16 | 29,8 | 800,40 |  | 1 х 50 / 16 | 29,8 | 1107,30 |
| 1 х 50 / 25 | 29,9 | 886,70 |  | 1 х 50 / 25 | 29,9 | 1193,60 |
| 1 х 70 / 16 | 31,3 | 896,81 |  | 1 х 70 / 16 | 31,3 | 1326,61 |
| 1 х 70 / 25 | 31,4 | 983,12 |  | 1 х 70 / 25 | 31,4 | 1412,92 |
| 1 х 95 / 16 | 32,9 | 1009,72 |  | 1 х 95 / 16 | 32,9 | 1592,92 |
| 1 х 95 / 25 | 33,0 | 1096,02 |  | 1 х 95 / 25 | 33,0 | 1679,22 |
| 1 х 120 / 16 | 34,4 | 1116,60 |  | 1 х 120 / 16 | 34,4 | 1853,30 |
| 1 х 120 / 25 | 34,5 | 1202,91 |  | 1 х 120 / 25 | 34,5 | 1939,61 |
| 1 х 150 / 25 | 36,0 | 1326,20 |  | 1 х 150 / 25 | 36,0 | 2247,00 |
| 1 х 150 / 35 | 36,0 | 1424,71 |  | 1 х 150 / 35 | 36,0 | 2345,51 |
| 1 х 185 / 25 | 37,6 | 1464,84 |  | 1 х 185 / 25 | 37,6 | 2600,54 |
| 1 х 185 / 35 | 37,6 | 1563,35 |  | 1 х 185 / 35 | 37,6 | 2699,05 |
| 1 х 240 / 25 | 39,8 | 1674,91 |  | 1 х 240 / 25 | 39,8 | 3148,21 |
| 1 х 240 / 35 | 39,8 | 1773,42 |  | 1 х 240 / 35 | 39,8 | 3246,72 |
| 1 х 300 / 25 | 41,9 | 1896,13 |  | 1 х 300 / 25 | 41,9 | 3737,83 |
| 1 х 300 / 35 | 41,9 | 1994,64 |  | 1 х 300 / 35 | 41,9 | 3836,34 |
| 1 х 400 / 35 | 45,3 | 2350,95 |  | 1 х 400 / 35 | 45,3 | 4806,55 |
| 1 х 500 / 35 | 48,5 | 2727,70 |  | 1 х 500 / 35 | 48,5 | 5797,20 |
| 1 х 630 / 35 | 51,7 | 3168,76 |  | 1 х 630 / 35 | 51,7 | 7036,36 |
| 1 х 800 / 35 | 55,5 | 3731,90 |  | 1 х 800 / 35 | 55,5 | 8643,10 |

## АПвПг	ПвПг

| Число и сечение жилы/экрана | Наружн. диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |  | Число и сечение жилы/экрана | Наружн. диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 х 50 / 16 | 28,9 | 754,19 |  | 1 х 50 / 16 | 28,9 | 1061,09 |
| 1 х 50 / 25 | 29,0 | 840,34 |  | 1 х 50 / 25 | 29,0 | 1147,24 |
| 1 х 70 / 16 | 30,4 | 929,63 |  | 1 х 70 / 16 | 30,4 | 1359,43 |
| 1 х 70 / 25 | 30,5 | 934,24 |  | 1 х 70 / 25 | 30,5 | 1364,04 |
| 1 х 95 / 16 | 32,1 | 958,30 |  | 1 х 95 / 16 | 32,1 | 1541,5 |
| 1 х 95 / 25 | 32,2 | 1044,45 |  | 1 х 95 / 25 | 32,2 | 1627,65 |
| 1 х 120 / 16 | 33,5 | 1062,87 |  | 1 х 120 / 16 | 33,5 | 1799,57 |
| 1 х 120 / 25 | 33,6 | 1149,02 |  | 1 х 120 / 25 | 33,6 | 1885,72 |
| 1 х 150 / 25 | 35,1 | 1269,79 |  | 1 х 150 / 25 | 35,1 | 2190,59 |
| 1 х 150 / 35 | 35,1 | 1368,30 |  | 1 х 150 / 35 | 35,1 | 2289,1 |
| 1 х 185 / 25 | 36,7 | 1405,81 |  | 1 х 185 / 25 | 36,7 | 2541,51 |
| 1 х 185 / 35 | 36,7 | 1504,32 |  | 1 х 185 / 35 | 36,7 | 2640,02 |
| 1 х 240 / 25 | 38,9 | 1612,21 |  | 1 х 240 / 25 | 38,9 | 3085,51 |
| 1 х 240 / 35 | 38,9 | 1710,72 |  | 1 х 240 / 35 | 38,9 | 3184,02 |
| 1 х 300 / 25 | 41,1 | 1829,87 |  | 1 х 300 / 25 | 41,1 | 3671,57 |
| 1 х 300 / 35 | 41,1 | 1928,38 |  | 1 х 300 / 35 | 41,1 | 3770,08 |
| 1 х 400 / 35 | 44,4 | 2279,19 |  | 1 х 400 / 35 | 44,4 | 4734,79 |
| 1 х 500 / 35 | 47,6 | 2650,80 |  | 1 х 500 / 35 | 47,6 | 5720,30 |
| 1 х 630 / 35 | 50,8 | 3086,44 |  | 1 х 630 / 35 | 50,8 | 6954,04 |
| 1 х 800 / 35 | 54,6 | 3643,5 |  | 1 х 800 / 35 | 54,6 | 8554,71 |

## АПвПуг	ПвПуг

| Число и сечение жилы/экрана | Наружн. диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |  | Число и сечение жилы/экрана | Наружн. диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 х 50 / 16 | 29,9 | 800,77 |  | 1 х 50 / 16 | 29,9 | 1107,67 |
| 1 х 50 / 25 | 30,0 | 887,08 |  | 1 х 50 / 25 | 30,0 | 1193,98 |
| 1 х 70 / 16 | 31,4 | 897,09 |  | 1 х 70 / 16 | 31,4 | 1326,89 |
| 1 х 70 / 25 | 31,5 | 983,39 |  | 1 х 70 / 25 | 31,5 | 1413,19 |
| 1 х 95 / 16 | 33,1 | 1009,87 |  | 1 х 95 / 16 | 33,1 | 1593,07 |
| 1 х 95 / 25 | 33,2 | 1096,18 |  | 1 х 95 / 25 | 33,2 | 1679,38 |
| 1 х 120 / 16 | 34,5 | 1116,69 |  | 1 х 120 / 16 | 34,5 | 1853,39 |
| 1 х 120 / 25 | 34,6 | 1203 |  | 1 х 120 / 25 | 34,6 | 1939,7 |
| 1 х 150 / 25 | 36,1 | 1326,18 |  | 1 х 150 / 25 | 36,1 | 2246,98 |
| 1 х 150 / 35 | 36,1 | 1424,69 |  | 1 х 150 / 35 | 36,1 | 2345,49 |
| 1 х 185 / 25 | 37,7 | 1464,72 |  | 1 х 185 / 25 | 37,7 | 2600,42 |
| 1 х 185 / 35 | 37,7 | 1563,23 |  | 1 х 185 / 35 | 37,7 | 2698,93 |
| 1 х 240 / 25 | 39,9 | 1674,64 |  | 1 х 240 / 25 | 39,9 | 3147,94 |
| 1 х 240 / 35 | 39,9 | 1773,15 |  | 1 х 240 / 35 | 39,9 | 3246,45 |
| 1 х 300 / 25 | 42,1 | 1895,72 |  | 1 х 300 / 25 | 42,1 | 3737,42 |
| 1 х 300 / 35 | 42,1 | 1994,23 |  | 1 х 300 / 35 | 42,1 | 3835,93 |
| 1 х 400 / 35 | 45,4 | 2350,34 |  | 1 х 400 / 35 | 45,4 | 4805,94 |
| 1 х 500 / 35 | 48,6 | 2726,99 |  | 1 х 500 / 35 | 48,6 | 5796,49 |
| 1 х 630 / 35 | 51,8 | 3167,74 |  | 1 х 630 / 35 | 51,8 | 7035,34 |
| 1 х 800 / 35 | 55,6 | 3730,74 |  | 1 х 800 / 35 | 55,6 | 8641,94 |

## АПВП2г	ПВП2г

| Число и сечение жилы/экрана | Наружн. диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |  | Число и сечение жилы/экрана | Наружн. диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 х 50 / 16 | 29,4 | 758,56 |  | 1 х 50 / 16 | 29,4 | 1065,46 |
| 1 х 50 / 25 | 29,5 | 844,71 |  | 1 х 50 / 25 | 29,5 | 1151,61 |
| 1 х 70 / 16 | 30,9 | 852,52 |  | 1 х 70 / 16 | 30,9 | 1282,32 |
| 1 х 70 / 25 | 31,0 | 938,67 |  | 1 х 70 / 25 | 31,0 | 1368,47 |
| 1 х 95 / 16 | 32,5 | 962,78 |  | 1 х 95 / 16 | 32,5 | 1545,98 |
| 1 х 95 / 25 | 32,6 | 1048,94 |  | 1 х 95 / 25 | 32,6 | 1632,14 |
| 1 х 120 / 16 | 34,0 | 1067,40 |  | 1 х 120 / 16 | 34,0 | 1804,10 |
| 1 х 120 / 25 | 34,1 | 1153,55 |  | 1 х 120 / 25 | 34,1 | 1890,25 |
| 1 х 150 / 25 | 35,6 | 1274,39 |  | 1 х 150 / 25 | 35,6 | 2195,19 |
| 1 х 150 / 35 | 35,6 | 1372,90 |  | 1 х 150 / 35 | 35,6 | 2293,70 |
| 1 х 185 / 25 | 37,2 | 1410,45 |  | 1 х 185 / 25 | 37,2 | 2546,15 |
| 1 х 185 / 35 | 37,2 | 1508,96 |  | 1 х 185 / 35 | 37,2 | 2644,66 |
| 1 х 240 / 25 | 39,4 | 1616,93 |  | 1 х 240 / 25 | 39,4 | 3090,23 |
| 1 х 240 / 35 | 39,4 | 1715,44 |  | 1 х 240 / 35 | 39,4 | 3188,74 |
| 1 х 300 / 25 | 41,5 | 1834,69 |  | 1 х 300 / 25 | 41,5 | 3676,39 |
| 1 х 300 / 35 | 41,5 | 1933,20 |  | 1 х 300 / 35 | 41,5 | 3774,90 |
| 1 х 400 / 35 | 44,9 | 2284,11 |  | 1 х 400 / 35 | 44,9 | 4739,71 |
| 1 х 500 / 35 | 48,1 | 2656,11 |  | 1 х 500 / 35 | 48,1 | 5725,61 |
| 1 х 630 / 35 | 51,3 | 3091,87 |  | 1 х 630 / 35 | 51,3 | 6959,47 |
| 1 х 800 / 35 | 55,1 | 3649,08 |  | 1 х 800 / 35 | 55,1 | 8560,28 |

## АПВВ	ПВВ

| Число и сечение жилы/экрана | Наружн. диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |  | Число и сечение жилы/экрана | Наружн. диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 х 50 / 16 | 28,8 | 849,38 |  | 1 х 50 / 16 | 28,8 | 1156,28 |
| 1 х 50 / 25 | 28,9 | 935,89 |  | 1 х 50 / 25 | 28,9 | 1242,79 |
| 1 х 70 / 16 | 30,3 | 948,92 |  | 1 х 70 / 16 | 30,3 | 1378,72 |
| 1 х 70 / 25 | 30,4 | 1035,43 |  | 1 х 70 / 25 | 30,4 | 1465,23 |
| 1 х 95 / 16 | 31,9 | 1065,15 |  | 1 х 95 / 16 | 31,9 | 1648,35 |
| 1 х 95 / 25 | 32,0 | 1151,65 |  | 1 х 95 / 25 | 32,0 | 1734,85 |
| 1 х 120 / 16 | 33,4 | 1174,94 |  | 1 х 120 / 16 | 33,4 | 1911,64 |
| 1 х 120 / 25 | 33,5 | 1261,45 |  | 1 х 120 / 25 | 33,5 | 1998,15 |
| 1 х 150 / 25 | 35,0 | 1387,86 |  | 1 х 150 / 25 | 35,0 | 2308,66 |
| 1 х 150 / 35 | 35,0 | 1486,37 |  | 1 х 150 / 35 | 35,0 | 2407,17 |
| 1 х 185 / 25 | 36,6 | 1529,75 |  | 1 х 185 / 25 | 36,6 | 2665,45 |
| 1 х 185 / 35 | 36,6 | 1628,26 |  | 1 х 185 / 35 | 36,6 | 2763,96 |
| 1 х 240 / 25 | 38,8 | 1744,38 |  | 1 х 240 / 25 | 38,8 | 3217,68 |
| 1 х 240 / 35 | 38,8 | 1842,89 |  | 1 х 240 / 35 | 38,8 | 3316,19 |
| 1 х 300 / 25 | 40,9 | 1970,00 |  | 1 х 300 / 25 | 40,9 | 3811,70 |
| 1 х 300 / 35 | 40,9 | 2068,51 |  | 1 х 300 / 35 | 40,9 | 3910,21 |
| 1 х 400 / 35 | 44,3 | 2431,69 |  | 1 х 400 / 35 | 44,3 | 4887,29 |
| 1 х 500 / 35 | 47,5 | 2827,22 |  | 1 х 500 / 35 | 47,5 | 5896,72 |
| 1 х 630 / 35 | 50,7 | 3275,80 |  | 1 х 630 / 35 | 50,7 | 7143,40 |
| 1 х 800 / 35 | 54,5 | 3847,71 |  | 1 х 800 / 35 | 54,5 | 8758,91 |

## АПвВнг-LS(В)	ПвВнг-LS(В)

| Число и сечение жилы/экрана | Наружн. диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |  | Число и сечение жилы/экрана | Наружн. диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 х 50 / 16 | 29,0 | 754,19 |  | 1 х 50 / 16 | 29,0 | 1061,09 |
| 1x50/25 | 30,4 | 840,34 |  | 1 х 50 / 25 | 30,4 | 1147,24 |
| 1x70/16 | 30,5 | 929,63 |  | 1 х 70 / 16 | 30,5 | 1359,43 |
| 1x70/25 | 32,1 | 934,24 |  | 1 х 70 / 25 | 32,1 | 1364,04 |
| 1x95/16 | 32,2 | 958,30 |  | 1 х 95 / 16 | 32,2 | 1541,5 |
| 1x95/25 | 33,5 | 1044,45 |  | 1 х 95 / 25 | 33,5 | 1627,65 |
| 1x120/ 16 | 33,6 | 1062,87 |  | 1 х 120 / 16 | 33,6 | 1799,57 |
| 1x120/ 25 | 35,1 | 1149,02 |  | 1 х 120 / 25 | 35,1 | 1885,72 |
| 1x150/ 25 | 35,1 | 1269,79 |  | 1 х 150 / 25 | 35,1 | 2190,59 |
| 1x150/ 35 | 36,7 | 1368,30 |  | 1 х 150 / 35 | 36,7 | 2289,1 |
| 1x185/ 25 | 36,7 | 1405,81 |  | 1 х 185 / 25 | 36,7 | 2541,51 |
| 1x185/ 35 | 38,9 | 1504,32 |  | 1 х 185 / 35 | 38,9 | 2640,02 |
| 1x240/ 25 | 38,9 | 1612,21 |  | 1 х 240 / 25 | 38,9 | 3085,51 |
| 1x240/ 35 | 41,1 | 1710,72 |  | 1 х 240 / 35 | 41,1 | 3184,02 |
| 1x300/ 25 | 41,1 | 1829,87 |  | 1 х 300 / 25 | 41,1 | 3671,57 |
| 1x300/ 35 | 44,4 | 1928,38 |  | 1 х 300 / 35 | 44,4 | 3770,08 |
| 1 х 400 / 35 | 47,6 | 2279,19 |  | 1 х 400 / 35 | 47,6 | 4734,79 |
| 1 х 500 / 35 | 50,8 | 2650,80 |  | 1 х 500 / 35 | 50,8 | 5720,30 |
| 1 х 630 / 35 | 54,6 | 3086,44 |  | 1 х 630 / 35 | 54,6 | 6954,04 |
| 1 х 800 / 35 | 28,9 | 3643,51 |  | 1 х 800 / 35 | 28,9 | 8554,71 |

# Электрические характеристики кабелей:

## Длительно допустимые токовые нагрузки

| сечение жилы, мм2 | АПвП, АПвПу, АПвПГ, АпвПуГ АПвП2Г, АПвПу2Г, АПвВ, АпвВнг-LS |  | ПвП, ПвПу, ПвПГ, ПвПуГ ПвП2Г, ПвПу2Г, ПвВ, ПвВнг-LS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расположение в плоскости |  |  |  |
|  | прокладка в земле | прокладка на воздухе | прокладка в земле | прокладка на воздухе |
| 50 | 175 | 225 | 230 | 290 |
| 70 | 215 | 280 | 280 | 360 |
| 95 | 260 | 340 | 335 | 435 |
| 120 | 295 | 390 | 380 | 500 |
| 150 | 330 | 440 | 430 | 560 |
| 185 | 375 | 505 | 485 | 635 |
| 240 | 440 | 595 | 560 | 745 |
| 300 | 495 | 680 | 640 | 845 |
| 400 | 570 | 770 | 730 | 940 |
| 500 | 650 | 865 | 830 | 1050 |
| 630 | 750 | 1045 | 940 | 1160 |
| 800 | 820 | 1195 | 1030 | 1340 |
| Расположение треугольником |  |  |  |  |
| 50 | 170 | 185 | 220 | 245 |
| 70 | 210 | 235 | 270 | 300 |
| 95 | 250 | 285 | 320 | 370 |
| 120 | 280 | 330 | 360 | 425 |
| 150 | 320 | 370 | 410 | 475 |
| 185 | 360 | 425 | 460 | 545 |
| 240 | 415 | 505 | 530 | 645 |
| 300 | 475 | 580 | 600 | 740 |
| 400 | 540 | 675 | 680 | 845 |
| 500 | 610 | 780 | 750 | 955 |
| 630 | 680 | 910 | 830 | 1115 |
| 800 | 735 | 1050 | 920 | 1270 |

При прокладке в плоскости токи рассчитаны при расстоянии между кабелями «в свету», равном диаметру кабелей. При прокладке в земле токи рассчитаны при глубине прокладки 0,7 метров и удельном термическом сопротивлении почвы 1,2 °С м/Вт.

Допустимые токи даны для температуры окружающей среды 15°С при прокладке в земле и 25°С при прокладке в воздухе. При других расчетных температурах окружающей среды необходимо применять следующие поправочные коэффициенты:

## Поправочные коэффициенты на температуру окружающей среды

| расчетная температура | температура жилы | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 90 | 1,13 | 1,10 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,93 | 0,89 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,73 |
| 25 | 90 | 1,21 | 1,18 | 1,14 | 1,11 | 1,07 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 |

## Поправочные коэффициенты на количество работающих кабелей и расстояние между ними (при расположении кабелей в плоскости)

| расстояние между кабелями «в свету», мм | число кабельных линий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
| 100 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,78 | 0,75 |
| 200 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,81 |
| 300 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |

Допустимые значения тока кабеля в режиме перегрузки могут быть рассчитаны путем умножения значений длительно допустимых токовых нагрузок кабелей на коэффициент 1,23 (при прокладке в земле), на 1,27 (при прокладке на воздухе).

Допустимые токи односекундного короткого замыкания по жиле

| номинальное сечение жилы, мм | допустимый ток односекундного короткого замыкания в кабеле, кА |  |
| --- | --- | --- |
|  | с медной жилой | с алюминиевой жилой |
| 50 | 7,15 | 4,70 |
| 70 | 10,00 | 6,60 |
| 95 | 13,60 | 8,90 |
| 120 | 17,20 | 11,30 |
| 150 | 21,50 | 14,20 |
| 185 | 26,50 | 17,50 |
| 240 | 34,30 | 22,70 |
| 300 | 42,90 | 28,20 |
| 400 | 57,20 | 37,60 |
| 500 | 71,50 | 47,00 |
| 630 | 90,10 | 59,20 |
| 800 | 114,40 | 75,20 |

Токи короткого замыкания рассчитаны при температуре жилы до начала короткого замыкания 90°С и предельной температуры жилы при коротком замыкании 250°С.

Предельная температура нагрева жилы при коротком замыкании по условиям невозгораемости кабеля - 400°С при протекании тока короткого замыкания в течении до 4 сек.

Допустимые токи односекундного короткого замыкания по экрану

Токи короткого замыкания рассчитаны при температуре экрана до начала короткого замыкания 70°С и предельной температуры экрана при коротком замыкании 350°С.

| Сечение медного экрана | допустимый ток односекундного короткого замыкания, кА |
| --- | --- |
| 16 | 3,3 |
| 25 | 5,1 |
| 35 | 7,1 |
| 50 | 10,2 |
| 70 | 14,2 |

Для продолжительности короткого замыкания, отличающейся от 1с, значения допустимого тока односекундного короткого замыкания (по жиле или по экрану) необходимо умножить на поправочный коэффициент:

К = 1/t- продолжительность короткого замыкания, сек.

## Сопротивление жилы постоянному току при 20 °С

| Номинальное сечение жилы, мм | сопротивление не менее, Ом / км |  |
| --- | --- | --- |
|  | медной жилы | алюминиевой жилы |
| 50 | 0,387 | 0,641 |
| 70 | 0,268 | 0,443 |
| 95 | 0,193 | 0,320 |
| 120 | 0,153 | 0,253 |
| 150 | 0,124 | 0,206 |
| 185 | 0,0991 | 0,164 |
| 240 | 0,0754 | 0,125 |
| 300 | 0,0601 | 0,100 |
| 400 | 0,0470 | 0,0778 |
| 500 | 0,0366 | 0,0605 |
| 630 | 0,0280 | 0,0464 |
| 800 | 0,0221 | 0,0367 |

## Индуктивное сопротивление жилы при частоте 50 Гц при условии заземления экрана с 2-х сторон

| Номинальное сечение жилы, мм | индуктивное сопротивление, Ом / км при расположении |  |
| --- | --- | --- |
|  | в плоскости | треугольником |
| 50 | 0,184 | 0,126 |
| 70 | 0,177 | 0,119 |
| 95 | 0,170 | 0,112 |
| 120 | 0,166 | 0,108 |
| 150 | 0,164 | 0,106 |
| 185 | 0,161 | 0,103 |
| 240 | 0,157 | 0,099 |
| 300 | 0,154 | 0,096 |
| 400 | 0,151 | 0,093 |
| 500 | 0,148 | 0,090 |
| 630 | 0,145 | 0,087 |
| 800 | 0,142 | 0,083 |

## Емкость кабеля

| Номинальное сечение жилы, мм2 | емкость 1 км кабеля, (мкФ) |
| --- | --- |
| 50 | 0,23 |
| 70 | 0,26 |
| 95 | 0,29 |
| 120 | 0,31 |
| 150 | 0,34 |
| 185 | 0,37 |
| 240 | 0,41 |
| 300 | 0,45 |
| 400 | 0,50 |
| 500 | 0,55 |
| 630 | 0,61 |
| 800 | 0,68 |

# Прокладка и испытание кабелей

- Прокладка кабелей должна осуществляться в соответствии с проектом производства работ и инструкцией ОАО «Камкабель» № ИМ СК - 20 - 03 ( «Прокладка силовых кабелей на напряжение 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена»);

- Прокладка кабелей должна выполняться специализированной монтажной организацией, имеющей соответствующее оборудование, приспособления, инструмент, материалы и квалифицированных специалистов;

- Кабели могут прокладываться в земле (траншее), в кабельных помещениях (туннели, галереи, эстакады), в блоках (трубах), в производственных помещениях (в кабельных каналах, по стенам). Способ прокладки кабелей выбирается на стадии проектирования кабельной линии;

- При прокладке кабелей с ПЭ оболочкой на воздухе в кабельных сооружениях и производственных помещениях проектом должно быть предусмотрено нанесение огнезащитных покрытий на оболочку;

- Кабели прокладываются без ограничения разности уровней;

- Тяжение кабелей во время прокладки должно производиться при помощи проволочного кабельного чулка, закрепляемого на оболочке или за токопроводящую жилу при помощи клинового захвата.

Допустимые усилия тяжения не должны превышать:

50 Н/мм2 (5 кГс/мм2) - для кабелей с медной жилой;

30 Н/мм2 (3 кГс/мм2) - для кабелей с алюминиевой жилой.

| сечение жилы, мм2 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усилия тяжения, кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| алюминиевая жила | 1,50 | 2,10 | 2,85 | 3,60 | 4,50 | 5,55 | 7,20 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,90 | 24,00 |
| медная жила | 2,50 | 3,50 | 4,75 | 6,00 | 7,50 | 9,25 | 12,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 31,50 | 40,00 |

- Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке должен быть не менее 15 DH, где DH - наружный диаметр кабеля. При монтаже с помощью специального шаблона допускается минимальный радиус изгиба 7,5 DH;

- Кабельные металлические конструкции должны быть заземлены в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06 - 85;

- При прокладке кабельной линии кабели трех фаз должны прокладываться параллельно и располагаться треугольником или в одной плоскости;

- Скрепление кабелей трех фаз в треугольник должно осуществляться лентами, стяжками, хомутами или скобами. Шаг скрепления, тип, конструкция и материал креплений определяется при проектировании кабельной линии;

- При параллельной прокладке кабелей в плоскости (в земле и в воздухе) расстояние по горизонтали в свету между кабелями отдельной цепи должно быть не менее размера наружного диаметра кабеля;

- Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при температуре окружающей среды: не ниже -20°С - марки с ПЭ оболочкой: АПвП, ПвП, АПвПу, ПвПу, АПвПг, ПвПг, АПвПуг, ПвПуг, АПвП2г, ПвП2г, АПвПу2г, ПвПу2г;

- Не ниже -15°С - марки с ПВХ оболочкой: АПвВ, ПвВ, АпвВнг-LS, ПвВнг-LS.

При температурах от минус 15 °С до минус 40 °С (для кабелей с ПВХ - оболочкой), и от минус 20 °С до минус 40 °С (для кабелей с ПЭ - оболочкой) прокладка кабеля допускается только после предварительного прогрева кабеля.

Испытание кабелей после прокладки и монтажа

После прокладки и монтажа кабелей рекомендуется проводить испытания кабельной линии постоянным напряжением 60 кВ или переменным напряжением 30 кВ частотой 0,1 - 400 Гц в течение 15 минут. Допускается испытание переменным напряжением 10 кВ частотой 50 Гц в течение 24 часов.

# Нормы намоток кабелей на барабаны

| номинальное сечение жилы, мм2 | максимальная длина кабеля на барабане, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | деревянный барабан № 18 (диаметр 1800 мм) | деревянный барабан № 22 (диаметр 2200 мм) | металлический барабан № 22 (диаметр 2200 мм) |
| 50 | 950 | 1900 | 2450 |
| 70 | 850 | 1700 | 2200 |
| 95 | 800 | 1500 | 2000 |
| 120 | 700 | 1400 | 1800 |
| 150 | 650 | 1250 | 1650 |
| 185 | 600 | 1150 | 1500 |
| 240 | 550 | 1050 | 1350 |
| 300 | 450 | 950 | 1200 |
| 400 | 400 | 800 | 1050 |
| 500 | 350 | 700 | 900 |
| 630 | 300 | 600 | 800 |
| 800 | 250 | 500 | 700 |