| № п\п | Наименование оборудования | Вид испытаний оборудования | Периодичность | Объем профилактических испытаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вводы маслонаполненные | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции; (9.1) б) измерение tg угла диэлектрических потерь; (9.2) в) испытания повышенным напряжением повышенной частоты; (9.3) г) испытание трансформаторного масла (9.5) |  |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 4 года | П.П. а); г) |  |
|  |  | К (при капитальном ремонте) | 1 раз в 8 лет | П.П. а); б); в); |  |
| 2 | Воздушные ЛЭП | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) контроль изоляторов; (7.8) б) измерение сопротивления опор и тросов, а также повторных заземлений нулевого провода; (7.10) в) проверка срабатывания защиты линии до 1000 В с заземленной нейтралью |  |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 6 лет | П.П. а); б); |  |
| 3 | Выключатели масляные и электромагнитные | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции; (10.1) б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты; (10.2) в) испытания вводов (10.3) г) измерение сопротивления постоянному току; (10.5) д) проверка действия механизма свободного расцепления; (10.8) е) проверка срабатывания привода при пониженном напряжении; (10.10) ж) испытание многократными включениями и отключениями (10.11) з) испытания трансформаторного масла; (10.12) |  |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 4 года | П.П. а), г), д), з) |  |
|  |  | К (при капитальном ремонте) | 1 раз в 8 лет | П.П. а), б), в), г), д), е), ж), з) |  |
| 4 | Выключатели воздушные | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции; (11.1) б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты; (11.2) в) измерение сопротивления постоянному току; (11.3) г) проверка срабатывания привода при пониженном напряжении; (11.4) д) проверка характеристик выключателя (11.5) е) испытание многократными включениями и отключениями (11.6) ж) испытания конденсаторов делителя напряжения (11.7) |  |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 4 года | П.П. а), в), г), д) |  |
|  |  | К (при капитальном ремонте) | 1 раз в 8 лет | П.П. а), б), в), г), д), е), ж) |  |
| 5 | Выключатели элегазовые 110 кВ | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции; (12.1) б) испытания изоляции повышенным напряжением промышленной частоты; (12.2) в) измерение сопротивления постоянному току; (12.3) г) проверка минимального напряжения срабатывания выключателей (12.4) д) испытания конденсаторов делителей напряжения (12.5) ж) испытания встроенных трансформаторов тока (12.9) |  |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 4 года | П.П. а), б), в) ж) |  |
|  |  | К (при капитальном ремонте) | 1 раз в 8 лет | П.П. а), б), в), г), д), ж) |  |
| 6 | Выключатели вакуумные 10 кВ | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции; (13.1) б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты; (13.2) в) проверка минимального напряжения срабатывания выключателей (13.3) г) испытания многократными опробованиями (13.4) д) проверка характеристик выключателя (13.5) |  |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 5 лет | П.П. а) | Первое испытание – через 2 года |
|  |  | К (при капитальном ремонте) | 1 раз в 10 лет | П.П. а), б), в), г), д) |  |
| 7 | Выключатели нагрузки | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции; (14.1) б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты; (14.2) в) измерение сопротивления постоянному току (14.3) г) определение степени износа дугогасящих вкладышей; (14.4) д) определение степени обгорания контактов; (14.5) е) проверка действия механизма свободного расцепления; (14.6) ж) проверка срабатывания привода при пониженном напряжении; (14.7) з) испытание многократными включениями и отключениями (14.8) |  |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 4 года | П.П. а) |  |
|  |  | К (при капитальном ремонте) | 1 раз в 8 лет | П.П. а), б), в), г), д), е), ж), з) |  |
| 7.1 | Выключатели автоматические | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты; в) определение характеристик выключателя г) определение степени износа дугогасящих вкладышей; д) определение степени обгорания контактов; е) проверка действия механизма свободного расцепления; ж) проверка срабатывания привода при пониженном напряжении; з) испытание многократными включениями и отключениями |  |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 4 года | П.П. а), б) | Во взрывоопасных зонах 1 раз в 2 года |
|  |  | К (при капитальном ремонте) | 1 раз в 8 лет | П.П. а), б), в), г), д), е), ж), з) |  |
| 8 | Заземляющие устройства | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами; (26.1) б) измерение сопротивления заземляющих устройств; (26.4) в) полное сопротивление петли «ФАЗА-НУЛЬ» | Во взрывоопасных зонах: а) 1 раз в 3 года б) 1 раз в год в) 1 раз в 2 года |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 12 лет | П.П. а); б) |  |
|  |  |  | 1 раз в 6 лет | П. в) |  |
|  |  | К (при капитальном ремонте) | 1 раз в 12 лет | П.П. а), б), в) |  |
| 9 | Устройства молниезащиты |  | 1 раз в год перед грозовым периодом | а) измерение сопротивления заземляющих устройств; |  |
| 10 | ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА |  |  | а) испытания повышенным напряжением |  |
| 10.1 | Боты диэлектрические | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 3 года | П. а) |  |
| 10.2 | Галоши диэлектрические | М (межремонтные испытания) | 1 раз в год | П. а) |  |
| 10.3 | Изолирующие клещи | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 2 года | П. а) |  |
| 10.4 | Изолирующие колпаки | М (межремонтные испытания) | 1 раз в год | П. а) |  |
| 10.5 | Изолирующие накладки | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 2 года | П. а) |  |
| 10.6 | Перчатки резиновые (диэлектрические) | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 6 месяцев | П. а) |  |
| 10.7 | УВН бесконтактного типа | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 2 года | П. а) |  |
| 10.8 | УВН с газорязрядной лампой | М (межремонтные испытания) | 1 раз в год | П. а) |  |
| 10.9 | Указатели напряжения до 1000 В | М (межремонтные испытания) | 1 раз в год | П. а) |  |
| 10.10 | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | М (межремонтные испытания) | 1 раз в год | П. а) |  |
| 10.11 | Указатель повреждения кабеля (светосигнальный) | М (межремонтные испытания) | 1 раз в год | П. а) |  |
| 10.12 | Устройство для прокола кабеля | М (межремонтные испытания) | 1 раз в год | П. а) |  |
| 10.13 | Штанги изолирующие | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 2 года | П. а) |  |
| 10.14 | Штанги измерительные | М (межремонтные испытания) | 1 раз в год | П. а) |  |
| 10.15 | Электроизмерительные клещи | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 2 года | П. а) |  |
| 10.16 | Прочие средства защиты, изолирующие устройства для ремонтных работ под напряжением в электроустановках 100 кВ и выше | М (межремонтные испытания) | 1 раз в год | П. а) |  |
| 10.17 | Изоляторы подвесные и опорные | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции; (8.1) б) испытания повышенным напряжением; (8.2) |  |
|  |  | К (при капитальном ремонте) | 1 раз в 8 лет | П.П. а), б) |  |
| 10.18 | Инструмент переносной электрифицированный и понижающие трансформаторы безопасности | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции; (28.1) б) испытание изоляции повышенным напряжением (28.2) |  |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 6 месяцев | П. а) с проверкой работы на холостом ходу (при возможности) | Инструмент |
|  |  |  | 1 раз в год | П. б) | Трансформаторы |
|  |  | К (при капитальном ремонте) | По мере необходимости | П.П. а); б) |  |
| 10.19 | Испытательные установки стационарные, передвижные, переносные | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции; (27.1) б) испытание повышенным напряжением; (27.2) в) проверка исправности измерительных устройств и испытательных установок; (27.3) г) проверка действия блокировочных и заземляющих устройств, средств сигнализации (27.4) |  |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в месяц | П. г) |  |
|  |  | К (испытания при капитальном ремонте) | 1 раз в 6 лет для стационарных установок, 1 раз в 2 года для остальных установок | П.П. а); б); в); г) |  |
| 11 | Кабельные линии (силовые) | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) определение целостности жил кабеля (6.1) б) измерение сопротивления изоляции; (6.2) в) испытания повышенным выпрямленным напряжением; (6.3) |  |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 3 года | П.П. а); б); в) |  |
|  |  | К (при капитальном ремонте) | 1 раз в 6 лет и при пробое кабеля | П.П. а); б); в) |  |
| 12 | Комплектные распределительные устройства ( КРУ и КРУН) | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции; (22.1) б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты; (22.2) в) проверка соостности и вхождения подвижных контактов в неподвижные (22.3) г) измерение сопротивления постоянному току; (22.4) |  |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 3 года | П.П. а); в) |  |
|  |  | К (при капитальном ремонте) | 1 раз в 6 лет | П.П. а); б); в); г) |  |
| 13 | Конденсаторы силовые | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) проверка внешнего вида и размеров; (4.1) б) измерение сопротивления изоляции; (4.2) в) испытание повышенным напряжением промышленной частоты; (4.3) г) измерение емкости отдельного элемента; (4.4) д) измерение tg угла диэлектрических потерь; (4.5) |  |
|  |  | Т ( при текущем ремонте) | 1 раз в год | П.П. а); б); г); |  |
|  |  | К (при капитальном ремонте) | 1 раз в 8 лет | П. П. а); б); в); г); д) |  |
| 14 | МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ |  |  |  |  |
| 14.1 | Трансформаторы силовые | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение пробивного напряжения; б) измерение tg угла диэлектрических потерь; | П. б) для ТР-РОВ 220 кВ |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 3 года | П.П. а) | П. б) для ТР-РОВ 220 кВ |
|  |  |  | При срабатывании газовой защиты | П.П. а) и газоанализ |  |
|  |  | К (испытания при капитальном ремонте) | В соответствии с разделом 1 | П.П. а); б) |  |
| 14.2 | Трансформаторы измерительные | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 3 года | а) измерение пробивного напряжения; б) измерение tg угла диэлектрических потерь; | П. б) для ТР-РОВ тока 220 кВ |
|  |  |  | При повышении tg изоляции обмоток | П. б) | П. б) для ТР-РОВ тока 220 кВ |
| 14.3 | Выключатели масляные | При капитальном, текущем и внеплановом ремонтах при числе предельных отключений 7 и > |  | а) измерение пробивного напряжения |  |
| 14.4 | Машины постоянного тока | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции обмоток; б) испытания повышенным напряжением промышленной частоты; в) измерение сопротивления постоянному току; г) проверка работы машины на холостом ходу |  |
|  |  | Т ( при текущем ремонте) | 1 раз в год | П. а) |  |
|  |  | К (при капитальном ремонте) | 1 раз в 2 года | П.П. а); б); в); г) |  |
| 15 | ТРАНСФОРМАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |
| 15.1 | Трансформаторы тока | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции обмоток; (20.1) б) измерение tg угла диэлектрических потерь обмоток; (20.2) в) испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц; (20.3) г) снятие характеристик намагничивания; (20.4) д) проверка коэффициента трансформации (20.5) е) измерение сопротивления обмоток постоянному току; (20.6) ж) Испытания трансформаторного масла (20.7) | Пункт б) проводится у ТТ с основной бумажно-бакелитовой изоляцией |
|  |  | В первые два года эксплуатации | 1 раз в год | П.П. а); б); в); ж) |  |
|  |  | В последующие годы эксплуатации | 1 раз в 3 года, совместно с испытанием защиты | П.П. а); б); в); ж) |  |
|  |  | К (при капитальном ремонте | По результатам испытаний | П.П. а); б); в); г); д); е); ж); |  |
| 15.2 | Трансформаторы напряжения | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции (21.1) б) испытания повышенным напряжением частоты 50 Гц в) измерение сопротивления обмоток постоянному току г) испытание трансформаторного масла (22.2) д) измерение тока ХХ |  |
|  |  | Т (испытания при текущем ремонте) | 1 раз в 6 лет | П.П. а); б); в); г); д) | Пункт г) 1 раз в 3 года |
|  |  | К (при капитальном ремонте | По мере необходимости и результатам испытаний | П.П. а); б); в); г); д) |  |
| 16 | ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ И АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ |  |  |  |  |
| 16.1 | Главные трансформаторы ПС | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивление изоляции обмоток; (2.2) б) измерение tg угла диэлектрических потерь изоляции обмоток; (2.3) в) измерение сопротивления обмоток постоянному току; (2.5) г) проверка коэффициента трансформации; (2.6) д) проверка группы соединения обмоток; (2.7) ж) испытание трансформаторного масла; (2.13) з) измерение тока и потерь ХХ; (2.8) и) испытание изоляции повышенным приложенным напряжением промышленной частоты; (2.4) к) испытание трансформаторов включением толчком на номинальное напряжение; (2.14) л) тепловизионное обследование; (2.21) м) оценка состояния переключающего устройства; (2.9) н) испытания бака на плотность; (2.10) о) проверка индикаторного селикагеля; п) фазировка трансформаторов |  |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 2 года | П.П. а); б); в); ж); о) | П. а) 1 раз в 4 года |
|  |  | К (испытания при капитальном ремонте) | В зависимости от технического состояния | П.П. а); б); в); г); д); ж); з); и); к); л); м); н); о); п) | П.П. а); б); в); е); ж); з); - проверить перед выводом в кап. ремонт |
| 16.2 | Остальные трансформаторы (10/0,4) | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | П.П. а); в); г); д); ж); з); и); к); м); о); п) |  |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 4 года | П.П. а); в); м); о) |  |
|  |  | К (при капитальном ремонте) | По мере необходимости в зависимости от технического состояния | П.П. а); в); г); д); ж); з); и); к); м); о); п) | Пункты а); в); е); ж); з); - проверить перед выводом в кап. ремонт |
| 17 | Предохранители , предохранители-разъединители | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) испытание опорной изоляции повышенным напряжением (15.1) б) определение целости плавких вставок (15.2) в) измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона выхлопного предохранителя; (15.3) г) проверка предохранителя-разъединителя 5-ти кратным включениями отключениями (15.6) |  |
|  |  | К (при капитальном ремонте) | 1 раз в 8 лет | П.П. а), б), в), г) |  |
| 18 | Разрядники вентильные и ОПН | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления (17.1) б) измерение тока проводимости элементов разрядников; (17.3) в) измерение пробивных напряжений разрядников (17.6) |  |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в год (перед грозовым периодом) | П.П. а), б) |  |
|  |  | К (при капитальном ремонте) | 1 раз в 8 лет | П.П. а), б), в) |  |
| 19 | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции; (16.1) б) испытания повышенным напряжением; (16.2) в) измерение сопротивления постоянному току (16.3) г) проверка 5-ти кратным включениями отключениями (16.5) д) определение временных характеристик (16.6) е) проверка работы механической блокировки (16.7) |  |
|  |  | К (испытания при капитальном ремонте) | 1 раз в 8 лет | П.П. а), б), в), г), д), е) |  |
| 20 | Шины сборные и соединительные, ячейки ГРУ и РУ | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции; (8.1) б) испытания повышенным напряжением (8.2) |  |
|  |  | К (при капитальном ремонте) | 1 раз в 6 лет | П.П. а), б) |  |
| 21 21 | Электродвигатели переменного тока Электродвигатели переменного тока | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции электродвигателя; (23.1) б) испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц; (23.3) в) измерение сопротивления постоянному току; (23.4) г) измерение зазоров между сталью ротора и статора; (23.5) д) проверка работы электродвигателя на холостом ходу; (23.7) е) проверка работы электродвигателя под нагрузкой; (23.10) ж) проверка срабатывания защиты машин до 1000 В при системе питания с заземленной нейтралью |  |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 3 года | П.П. а); б); ж); в); д) |  |
|  |  | К (испытания при капитальном ремонте) |  | П.П. а); б); в); г); д); е); ж) |  |
| 22 | Электропроводки до 1000 В | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции; (28.1) б) испытание изоляции повышенным напряжением (28.2) в) измерение сопротивления петли «фаза-нуль» (28.4) |  |
|  |  | Т (испытания при текущем ремонте) | 1 раз в 6 лет | П.П. а) |  |
|  |  | К (при капитальном ремонте) | 1 раз 12 лет | П.П. а); б) |  |
| 23 | Измерение сопротивления петли фаза – нуль и сопротивления изоляции взрывозащищенного оборудования 0,4 кВ | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции; (28.1) б) измерение сопротивления петли «фаза-нуль» (28.4) |  |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 2 года | П.П. а); б) |  |
|  |  | К (испытания при капитальном ремонте) | 1 раз в 8 лет | П.П. а); б) |  |
| 24 | Измерение сопротивления петли фаза – нуль и сопротивления изоляции оборудования нормального исполнения (невзрывозащищенное) | П (перед вводом в эксплуатацию) |  | а) измерение сопротивления изоляции; (28.1) б) измерение сопротивления петли «фаза-нуль» (28.4) |  |
|  |  | М (межремонтные испытания) | 1 раз в 4 года | П.П. а); б) |  |
|  |  | К (испытания при капитальном ремонте) | 1 раз в 8 лет | П.П. а); б) |  |

Объемы, периодичность и нормы испытаний электрооборудования составлены на основании :

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей . Госэнергонадзор Минэнерго.2003 г.

- Объемы и нормы испытаний электрооборудования . РД 34.45-51.300-97.  РАО ЕЭС России. 2001 г.

- Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним. Апрохим 2000 г

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями . 1993 г.