1.Общие сведения

Трансформатор типа ТРДЦН-63000/110 силовой, трехфазный с расщепленной обмоткой НН, понижающий  с системой охлаждения «ДЦ», с регулированием напряжения под нагрузкой.

Предназначен для длительной работы в условиях наружной установки при колебаниях температуры окружающего воздуха от -40°С до +45°С. Допускается работа трансформатора при эпизодических изменениях температуры окружающего воздуха в пределах (-45°С) до (+45°С).

2.Номинальные данные и технические характеристики трансформатора.

2.1.Тип – ТРДЦН-63000/110-76У1.

2.2.Завад-изготовитель.______________________________________________________________

2.3.Год изготовления.________________________________________________________________

2.4.Подстанционный номер___________________________________________________________

2.5.Заводской номер_________________________________________________________________

2.6.Устройство РПН-РС-4

2.7.Номинальная мощность ВН-63000 кВА

НН-2х31500кВА

2.8.Номинальное напряжение обмоток тр-ра   ВН-115кВ

НН-10500/10500

2.9.Номинальный ток обмоток тр-ра                 ВН-316,3 А

НН-1000/1732 (в общей части обмоток)

2.10.Схема и группа соединения обмоток тр-ра   _________________________________________

2.11.Номинальная частота – 50гц.

2.12.Регулирование напряжения на обмотке высокого напряжения - _________________________

2.13.Весовые характеристики трансформатора:

Полный вес______________________________________________________________________

Вес масла_______________________________________________________________________

3.Конструкция трансформатора.

В состав трансформатора входят следующие основные части :

а)Активная часть трансформатора

б)Бак трансформатора

в)Расширитель и выхлопная труба

г)Вводы

д)Переключающее устройство

е)Контрольно-измерительные приборы и аппаратура.

ж)Система охлаждения.

3.1.Активная часть трансформатора состоит из : остова магнитопровода, обмоток ВЕ,НН,РО, отводов ВН,НН и нейтрали.

На стержнях остова трансформатора, являющихся несущей конструкцией активной части, концентрически располагаются обмотки в следующей последовательности от стержня – НН, ВН и РО.

Изоляция между обмотками маслобарьерного типа. Изоляция обмоток от ярма магнитопровода, ярмовых балок-кольца выполнена из электротехнического картона. Магнитопровод трансформатора ,трехстержневой, однорамный набирается из листов рулонной холоднокатанной электротехнической стали с жаростойким изоляционным покрытием с обеих сторон листов.

Активная сталь магнитопровода трансформатора заземляется через ярмовы балки на бак трансформатора. Для лучшего охлаждения магнитопровода в нем предусмотрены каналы.

Прессовка стержней горизонтальных ярм осуществляется ярмовыми балками стягиваемые между собой стальными полубандажами стяжными шпильками. Шпильки и полубандажи изолированы от ярмовых балок и магнитопровода.

Для точной установки активной части (магнитопровода с обмотками и отводами) в баке нижние полки  нижних ярмовых балок имеют отверстия или вырезки под шипы, приваренные к дну бака.

Обмотки трансформатора выполняются из медного или алюминиевого провода, изолированного кабельной бумагой. Обмотки имеют цилиндрическую форму и расположены концентрически на стержне магнитопровода. Дистанционные прокладки из электротехнического картона, устанавливаемые между витками или катушками (секциями) обмоток – образуют горизонтальные масляные каналы.

Главная изоляция маслобарьерного типа т.е. изоляция между обмотками, а также изоляция обмоток от заземляющих частей и отводов представляет собой чередование масляных промежутков с изоляционными цилиндрами. Между  цилиндрами и шайбами размещаются промежуточные электрокартонные рейки и прокладки ,которые образуют вертикальные масляные каналы. Масляные каналы способствуют лучшей циркуляции масла, охлаждению обмоток и магнитопровода. Осевая пресовка обмоток осуществляется при помощи нажимных колец и пресующих винтов. Пресующие винты располагаются на нижних полках верхних ярмовых балок.

3.2.Бак трансформатора

Бак трансформатора сварная конструкция овальной формы. На баке имеются элементы для крепления радиаторов системы охлаждения, приборов цепей управления, защиты и сигнализации, задвижка для заливки и слива масла из бака, кран для взятия пробы масла из бака, пробка для спуска остатков масла из бака. На баке приварены приспособления для подъема трансформатора, а также упоры для установки домкратов.

Разъем бака трансформатора располагается снизу. На  крышке бака устанавливаются вводы, выхлопная труба, маслопровод, соединяющий расширитель с баком, расширитель, датчик термосигнализатора, трансформаторы тока встроенные, трубки газоотводной системы.

3.3.Расширитель и выхлопная труба.

Расширитель служит для обеспечения постоянного заполнения бака трансформатора маслом, при изменении температуры  во время работы трансформатора и для уменьшения поверхности  соприкосновения масла с воздухом.  С целью защиты масла от окисления и увлажнения к расширителю с помощью трубы подсоединен воздухоосушительный фильтр.

С торцов расширителя установлены два стрелочных маслоуказателя, которые служат для контроля уровней масла в трансформаторе РПН.

Выхлопная труба служит для предохранения бака от разрыва при внезапном газовом толчке, возникающем в следствии интенсивного разложения масла во время повреждения внутри трансформатора.

3.4.Система охлаждения ДЦ.

В системе охлаждения ДЦ циркуляция масла осуществляется насосами, перекачивающими нагретое масло из бака трансформатора через радиаторы в которых масло охлаждается воздухом, продуваемым вентиляторами через радиаторы.

Охлаждение вида ДЦ представляет собой автоматически управляемую систему, которая осуществляется шкафом типа ШАОТ.

3.5.Вводы.

Ввод линейных концов обмотки высокого напряжения (ВН) производится с помощью маслонаполненных герметичных вводов класса напряжения 110кВ.

Соединение нейтральных концов обмоток ВН производится внутри трансформатора. Вывод нейтрали осуществляется вводом класса напряжения 35кВ.

Вывод концов обмотки низкого напряжения НН производится вводами класса напряжения 20кВ. Соединение отводов НН  в треугольник осуществлена под крышкой трансформатора.

3.6.Переключающее устройство.

На трансформаторе установлено переключающее устройство  (ПУ) типа РС-4 с приводом МЗ-4 выпускаемое Болгарией.  ПУ полностью встроено в бак трансформатора и служит для регулирования напряжения на стороне 10кВ под нагрузкой. Контактор переключающего устройства РС-4 от внутренних повреждений защищается струйным реле типа «Бухгольца».

Отводы от регулировочной обмотки (РО) присоединены к контактам предизбирателя и избирателя переключающего устройства.

Переключение положений избирателя и предизбирателя производится  моторным приводом с помощью вертикального и горизонтального валов и угловой коробки.

Переключение положений ПУ РПН может осуществляться автоматически, дистанционно или вручную рукояткой при этом трансформатор должен быть полностью отключен. Переключение устройства РПН трансформатора, находящегося под напряжением, вручную (рукояткой ) запрещается.

3.7.Контрольно-измерительные приборы и аппаратура.

Трансформатор комплектуется следующей аппаратурой : двумя трансформаторами тока на каждом «ВН» и «О», реле для газовой защиты трансформатора и контактора устройства РПН,  двумя стрелочными указателями, двумя термосигнализаторами, шкафом автоматического управления дутьем, автоматическим устройством для регулирования напряжения под нагрузкой.

4.ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРА.

4.1.Номинальным режимом  работы трансформаторов называется режим, для которого предназначен трансформатор заводом-изготовителем. Трансформатор может работать в этом режиме сколько угодно длительно. Условиями определяющими номинальный режим работы трансформатора являются : номинальная мощность, напряжение, ток и частота, обозначенные на его табличке, а также номинальные условия охлаждающей среды.

При эксплуатации трансформаторов должна обеспечиваться их длительная , надежная работа путем :

а)соблюдение температурных и нагрузочных режимов, уровней напряжения ;

б)строгого соблюдения норм на качество масла и характеристик изоляции;

в)содержание в исправном состоянии устройств охлаждения, регулирования напряжения, защиты масла и др.

Максимальная допустимая температура верхних слоев масла не должна превышать у трансформаторов с охлаждением ДЦ +75°С.

На трансформаторах с принудительной циркуляцией масла (ДЦ) устройства принудительной циркуляции масла должны автоматически выключаться одновременно с включением трансформатора в сеть.

Число включенных в работу охладителей определяется нагрузкой трансформатора.

Принудительная циркуляция масла должна осуществляться вне  зависимости от величины нагрузки.

Эксплуатация трансформаторов с искусственным охлаждением  без сигнализации о циркуляции масла или остановке вентиляторов не допускается.

У трансформаторов с охлаждением «ДЦ» допускается :

При прекращении искусственного охлаждения работа с номинальной в течении 10мин, режим холостого хода – 30 мин.

Если по истечении указанного времени температура верхних слоев масла не достигла +75°С, то допускается дальнейшая работа с номинальной нагрузкой до достижения указанных температур, но не более 1 часа.

При полном или частичном отключении вентиляторов но с сохранением циркуляции масла, допускается продолжительная работа трансформатора со сниженной нагрузкой при температуре верхних слоев масла не выше +75°С.

П.4.1.Включение в работу резервного охладителя при достижении нагрузки тр-ра до 80% Iн, при

достижении  температуры верхних слоев масла  +75°С и отключении  его при снижении температуры масла до 65°С.

4.2.Охлаждение трансформаторов.

В системе охлаждения вида «ДЦ» циркуляция масла осуществляется насосами перекачивающими нагретое масло из бака трансформатора,  через охлаждающее устройство, в котором масло охлаждается воздухом, приводимом в движение вентиляторами.

Охлаждение вида «ДЦ» представляет собой автоматически управляемую систему, которая снабжается шкафом типа ШАОТ.

Электрическая схема «ШАОТ» обеспечивает автоматическое и ручное управление системой охлаждения и каждым охладителем отдельно.

П.4.2.После кап.ремонта системы охлаждения трансформатора проверить правильность подключения электронасосов и вентиляторов обдува. Для нормальной работы необходимо , чтобы ротор вращался в направлении , указанном стрелками. Правильность вращения электронасосов определять по манометру на корпусе насоса. При закрытой нагнетательной заслонке давление по манометру должно быть Р+ 1,3 кгс/см² (12,75 х 10 Па).

4.3.Уровень масла в расширитере.

Расширитель служит для обеспечения постоянного заполнения бака маслом при изменении температуры во время работы трансформатора и для уменьшения поверхности соприкосновения масла с воздухом с целью защиты масла от окисления и увлажнения.

Соединение расширителя с атмосферой осуществляется через воздухоосушитель , заполненный селикагелем.

С баком расширитель соединен маслопроводом, на котором установлены : кран для отсоединения расширителя от бака и газовое реле.

С торцов расширителя устанавливают для трансформаторов с РПН два стрелочных указателя, которые служат для контроля уровня масла.

На расширителе на торце, рядом с маслоуказателем наносятся три контрольные черты, соответствующие уровня масла при длительно отключенном трансформаторе.

Объем расширителя составляет около 10% объема масла в баке тр-ра и системе охлаждения.

Неработающий трансформатор – уровень масла в расширителе не должен быть ниже отметки, соответствующей температуре  окружающего воздуха в данный момент.

Работающий трансформатор – уровень масла в расширителе должен быть примерно на отметке, соответствующей температуре верхних слоев масла. Например , если температура верхних слоев масла по термосигнализатору +60°С, то на стрелочном маслоуказателе уровень масла должен быть выше отметки +45°С, то на этой отметке.

4.4.Допустимые режимы по напряжению.

Исходным для характеристики номинальных  режимов работы является номинальный режим , т.е. работа трансформатора при номинальных значениях напряжения, тока, частоты и температуры охлаждающей среды.

Допустимые режимы по напряжению определяются, по напряжению той обмотки на которой оно имеет большее значение , как правило это первичная обмотка. . Верхний предел напряжения зависит от нагрузки трансформаторов

а)при токе не выше номинального допускается длительное повышение напряжения до 5% по отношению к номинальному напряжению;

б)длительно не более 10% при нагрузке не более 0,25 номинальной;

в)кратковременно (до 6 часов в сутки) на 10% при нагрузке более номинальной.

Ограничение повышения напряжения по условиям нагрева и по условиям работы изоляции; линейное напряжение на вводах трансформаторов не должно превышать рабочего напряжения, установленного для данного класса изоляции :

| Класс изоляции, кВ | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 11,5 | 40,5 | 126 | 252 | 525 |

4.5.Допустимые режимы работ.

Масляные трансформаторы допускают длительную перегрузку каждой из обмоток по току на 5%, если напряжение на обмотках не превышает номинального. Кроме того, трансформаторы в зависимости от режима работы допускают систематические перегрузки, величина и длительность которых регламентируется типовой инструкцией по эксплуатации трансформаторов.

В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка  трансформаторов сверх номинальной при всех системах охлаждения независимо от длительности и величины предшествующей нагрузки и температуры окружающей среды в следующих пределах :

Масляные трансформаторы

| Перегрузки по току % | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительность перегрузки,мин | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |

При наличии передвижного резерва допускается перегрузка трансформаторов сверх номинальной до 40% на время максимума общей продолжительностью не более 6 часов в сутки в течении 5 суток подряд при условии, что коэффициент заполнения суточного графика нагрузки не превышает 0,93.

4.6.Включение трансформаторов под напряжение.

Включение трансформаторов под напряжение и на номинальную нагрузку допускается : с системой охлаждения «ДЦ» при температурах окружающего воздуха не ниже -25°С.

При более низкой температуре трансформатор должен быть предварительно прогрет включением на нагрузку 0,5 номинальной без запуска системы циркуляции масла до достижения температуры верхних слоев масла -25°С, после чего должна включаться циркуляция масла.

В аварийных случаях допускается включение трансформатора на полную нагрузку независимо от температуры масла.

Переключающее устройство РПН трансформаторов могут включаться в работу при температуре масла (-20°С) и выше.

4.7.Режим работы нейтрали обмотки 110кВ.

У трансформаторов имеющих неполную изоляцию нейтралей обмотки 110кВ и работающих нормально с разземленной нейтралью, защищенной разрядником перед оперативным отключением или включением следует заземлить нейтраль.

5.Порядок включения в работу трансформатора и отключение от сети.

Перед включением трансформатора в сеть из резерва или последнего ремонта необходимо произвести тщательный осмотр как самого трансформатора, так и всего другого оборудования, включаемого вместе с трансформатором. В процессе осмотра проверяется : уровень масла в расширителе –трансформатора и расширителе контактора, коммутационное оборудование системы охлаждения трансформатора, положение переключателя контактора РПН, положение заземляющих ножей на разъединителях 110кВ и 10кВ, а также положение заземляющего ножа нейтрали 110кВ трансформатора. Если трансформатор находился в ремонте, то обращается внимание на чистоту рабочего места, отсутствие закороток, защитных заземлений на самом трансформаторе и на оборудовании, включенном вместе с трансформатором.

Необходимо также согласие ремонтного персонала, которое оформляется в журнале «Приема оборудования из монтажа или ремонта».

Включение трансформатора в сеть производится со стороны высокого напряжения , т.е. со стороны обмотки В.Н. (со стороны питания).

Включение часто сопровождается броском тока намагничивания, по отклонению стрелки амперметра.

Максимальный ток намагничивания превышает номинальный ток в несколько раз. Однако эти броски тока не опасны для трансформатора, так как его обмотки расчитаны на прохождение токов короткого замыкания, значение которых больше максимально возможных токов намагничивания, имеющих затухающий характер.

Допускается кратковременно параллельная работа трансформаторов ТРДЦН-63000/110кВ на время  перевода нагрузки с одного трансформатора на другой.

Отключение трансформатора от сети производится выключателем сначала со стороны нагрузки обмотки НН со стороны 10кВ потребителя, а затем со стороны обмотки ВН выключателем 110кВ.

6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА

Трансформатор должен эксплуатироваться с системой непрерывной регенерации масла в термосифонных фильтрах.

Работа трансформатора допускается при условии защиты со стороны всех линейных вводов и нейтрали тр-ра постоянно подключенными разрядниками, соответствующих  классов напряжения, установленных согласно ПУЭ.

При пробном включении и нормальной эксплуатации тр-ра должны быть включены все защиты тр-ра.

Осмотр тр-ра без его отключения должен производиться один раз в сутки.

При осмотрах необходимо обращать внимание на :

а)величину уровня масла в расширителе тр-ра и отсеке расширительного бака  контактора РПН, во вводах тр-ра (наличия давления);

б)гул, вибрацию деталей тр-ра (радиаторов, эл.двигателей обдува, ошиновки).

в)температуру верхних слоев масла тр-ра;

г)наличие течей масла через сальниковые и резиновые уплотнения;

д)наличие и состояние заземления тр-ра;

е)показания электроизмерительных приборов;

ж)положение анцапф (в приводе РПН);

з)состояние и положение коммутационной аппаратуры , состояние контактных соединений питающих кабелей в шкафу обдува тр-ра ;

и)состояние и положение шибиров на радиаторах и термосифонных фильтрах.

Текущие ремонты трансформатора должны производиться в зависимости от его технического состояния по мере необходимости но не реже одного раза в год.

Капитальные ремонты тр-ра должны проводиться по мере необходимости в зависимости от его тех.состояния и результатов профилактических испытаний.

7.Действие оперативного персонала при аварийных и ненормальных режимах

работы трансформатора.

При работе газовой защиты на «сигнал» оперативный персонал должен определить по устройствам сигнализации , на каком трансформаторе сработала защита , сообщить об этом вышестоящему оперативному персоналу и немедленно осмотреть трансформатор.

Если при осмотре трансформатора обнаружатся явные признаки повреждения (потрес-

кивание, необычный гул, щелчки или другие признаки повреждения внутри бака трансформатора), он должен быть отключен немедленно.

Затем отобрать газ из реле для анализа и проверки на горючесть. Для обеспечения безо-

пасности персонала при отборе газа из газового реле  и выявления причины его срабатывания

должны быть произведены разгрузка и отключение трансформатора. Время выполнения работ по разгрузке и отключению должно быть минимальным

Если нагрузку трансформатора ТРДЦН__________ нельзя перевести от другого источника питания и при этом газ из газового реле не горючий и отсутствуют внешние признаки повреждения трансформатора, то в этом случае трансформатор можно включить в работу до выяснения причины срабатывания газового реле на сигнал. Продолжительность работы в

этом случае устанавливается главным инженером эл.сетей.

По результатам анализа газа из газового реле, хромотографического анализа масла из бака трансформатора, других измерений (испытаний) необходимо установить причину срабатывания газового реле «на сигнал».

Скопление в газовом реле негорючего газа может свидетельствовать о начале повреждения и при повторных пробах газ может оказаться горючим, поскольку при дальнейшем развитии повреждения продолжающееся разложение масла  и твердой изоляции обмоток ведет к образованию горючего газа.

Если причиной срабатывания газовой защиты «на сигнал» явилась течь масла из бака, то не выводя газовую защиту из действия, следует в возможно короткое время разгрузить и

отключить трансформатор.

Если при работе газовой защиты «на сигнал» нет каких-либо признаков ненормальной

работы трансформатора и отсутствует газ в реле, необходимо проверить сопротивление изоляции цепей защиты, трансформатор при этом остается в работе, а газовая защита выводится для внеочередной проверки с разрешения вышестоящего оперативного персонала. О случившемся нужно сообщить немедленно в МСРЗАИ, персонал которой выявит причину работы защиты.

Отбор пробы газа производится из газового реле для проверки на горючесть в специаль-

ный прибор для отбора проб газа объемом не менее 450-500см3 с прозрачными стеклами.

Горючесть отобранного газа должна определяться сразу же в помещении, поскольку на

открытом воздухе ветер или дождь могут препятствовать загоранию.

Если газ в проборе горючий, то необходимо остатки газа из прибора и пробу масла из

бака трансформатора как можно скорее (при содействии начальника РЭС, зам.начальника РЭС,нач. ) доставить в хим.лабораторию сетей.

В случае выявления дежурным персоналом какой-либо неисправности в работе трансформатора, которую невозможно устранить оперативно, дежурный персонал обязан

поставить в известность об этом диспетчера эл.сетей, сделать запись  в журнале дефектов,

уведомить административно-технический персонал района электросетей о выявленной неисправности. Если обнаруженную неисправность нельзя устранить без отключения

тр-ра,то решение об остановки его в работе или выводе в ремонт принимается руководст-

вом эл.сетей.

При возникновении  пожара на трансформаторе или вблизи его оперативный персонал

ПС должен действовать согласно карточки по тушению пожара в электроустановках.

8.Действие оперативного персонала при отключении

трансформатора от газовой защиты контактора РПН.

1.Трансформатор , у которого РПН при отключении тр-ра от струйного  реле бака контакто-

ра находился в работе в неавтоматическом режиме, можно включить в работу. При  этом для

снижения вероятности повреждения трансформатора допускается только однократное повторное включение после выполнения всех подготовительных мероприятий и отсутствия

причин препятствующих включению.

Условия повторного включения :

1.Трансформатор отключился только защитой контактора РПН и ни одна из защит от

внутренних повреждений тр-ра не работала.

2.Оценить правильность работы защиты контактора РПН (соответствие уставок струйного реле, состояние сопротивления изоляции, цепей вторичной коммутации , связей с

другими устройствами РЗА и др.)

3.Отсутствие воздуха в баке ,течи масла целость аварийной мембраны (или предохрани-

тельного клапана), уровень масла в баке контактора РПН соответствует норме.

При повторных отключениях защитами от внутренних повреждений, в том числе и защитами контакторов РПН, тр-р выводится в ремонт.

П. В случае отключения трансформатора от защиты контактора при переключениях РПН и наличии повреждений обнаруженных при осмотре, трансформатор необходимо вывести в

ремонт.

При отсутствии внешних признаков повреждений возможны скрытые причины меха-

низма, например ,ослабление пружин механизма контактора, старение и окисление силовых

контактов и др.  Что может привести к увеличению времени горения дуги и достаточно

интенсивному для срабатывания струйного реле разложению масла в баке контактора. В этом

случае необходимо :

- Отобрать пробы масла для хромотографического анализа и оценить возможность

дальнейшей эксплуатации по состоянию масла.

- Уточнить по указателю положение РПН ,в случае необходимости скорректировать       РПН, управляя по месту. Оценить возможность эксплуатации тр-ров в  установленном положении РПН.

- Вывести из работы  управление РПН путем отключения питания цепей управления и

механического блокирования привода в выбранном фиксированном положении РПН.

- При выбранном положении РПН произвести измерения обмоток тр-ра ,оценить воз-

можность включения его в работу.

- Проверить ,что введена в работу защита контактора РПН и возвратить струйное реле

в исходное положение.

- Включить трансформатор в работу согласно действующей инструкции с учетом

того, что РПН зафиксирован в определенном положении и отключено управление.

9.ПОРЯДОК ДОПУСКА К ОСМОТРУ,РЕМОНТУ И ИСПЫТАНИЯМ
ТРАНСФОРМАТОРА

Работа по верховому осмотру, ремонту и испытаниям трансформатора производится

по наряду.

Допускающий, для проведения этих работ на трансформаторе обязан :

1.Произвести необходимые отключения выключателей ,отделителей, разъединителей

и принять меры против самопроизвольного или ошибочного их включения.

2.Вывесить запрещающие плакаты на приводах разъединителей и на ключах управ-

ления выключателями.

3.Проверить отсутствие напряжения прослеживанием схемы в натуре или указателями

110 и 10кВ.

4.Установить заземляющие ножи в сторону трансформатора, если нет стационарного

заземления, то наложить переносное заземление.

5.Произвести ограждение рабочего места и на ограждении вывесить плакаты безопасности.

6.Вывесить разрешающие плакаты на рабочем месте.

Допуск к работе на трансформатор производится после проверки рабочего места руко-

водителем и производителем работ.

Перед допуском допускающий должен :

1.Проверить соответствие состава бригады указанному в наряде по именным удостоверениям.

2.Непосредственно на рабочем месте произвести инструктаж: ознакомить бригаду с содержанием наряда, указать границы рабочего места, показать ближайшее к рабочему месту

оборудование и токоведущие части ремонтируемого и соседних присоединений к которым

запрещается приближаться, независимо от того находятся они под напряжением или нет.

3.Доказать бригаде ,что напряжение отсутствует (показать бригаде где установлены стационарные заземляющие ножи или переносные заземления. Если заземления не видны

с рабочего места, то прикосновением руки к токоведущим частям 10кВ трансформатора).

Без проведения инструктажа бригады на рабочем месте, допуск бригады для работы на

трансформаторе запрещается.

Проведение инструктажа и допуска оформляется подписями допускающего, руководи-

теля и производителя работ  в наряде с указанием даты и времени начала работ.

Оформление , проведения инструктажа при допуске на трансформатор в журнале

инструктажа  - не требуется.

10.ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТАХ НА ТРАНСФОРМАТОРАХ.

Маслонаполненные трансформаторы являются пожароопасным оборудованием. Трансформаторное масло, промасляная изоляция трансформатора является легковоспламеня-

ющимся горючим материалом и могут легко воспламеняться при  небрежном выполнении

огневых работ (сварка, прогрев, сушка, применение открытого огня вблизи трансформатора) ,

что может привести к повреждению трансформатора, а также и другого оборудования.

Все ремонтные работы на трансформаторе должны проводиться при соблюдении мер

пожарной безопасности. Сварочные работы на трансформаторе можно выполнять при сле-

дующих условиях :

-место сварки должно находиться ниже уровня масла маслонаполненного трансформатора

на 200-250мм, во избежание воспламенения паров масла, на месте производства работ

должен быть оборудован противопожарный пост.

-работающий трансформатор должен быть оборудован противопожарным инвентарем

(ящик с сухим песком, лопата, пенные или углекислотные огнетушители).

При ремонтах и эксплуатации трансформаторов следует руководствоваться действую-

щими «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

Запрещается приближение людей и механизмов к токоведущим частям 110кВ транс-

форматора ближе 1м для людей и 1,5м для механизмов ; со стороны токоведущих частей 10кВ 0,6м для людей и 1,0м для механизмов.

Необходимо соблюдать правила техники безопасности при обслуживании трансформатора.

НАЧАЛЬНИК СПС-                                   А.Г. ГУЛЯЕВ.

Телефонограмма №

От 3.07.00

На  основании предписания № 3/2000К от 27.04.00  внести дополнения в инструкции по эксплуатации силовых трансформаторов с охлождением ДЦ.

Для тр-ра АТДЦТН-250000/500  - в п.3.8 (п.2)

Для тр-ра АОДЦТН-167000/500  - в п. 4.2.(п.1)  в п.3.6 (п.2)

Для тр-раАТДЦТН-125000/500  -  в п. 3.7 (п.2)

Для тр-ра АТДЦТН-63000/220  -  в п. 3.7.(п.2)

Для тр-ра ТРДЦН – 63000/110  - в п.4 (п.1) в п 4.2(п.2)

П.1.Включение в работу резервного охладителя при достижении нагрузки тр-ра до 80% Iн, при

достижении  температуры верхних слоев масла  +75°С и отключении  его при снижении температуры масла до 65°С.

П.2.После кап.ремонта системы охлаждения трансформатора проверить правильность подключения электронасосов и вентиляторов обдува. Для нормальной работы необходимо , чтобы ротор вращался в направлении , указанном стрелками. Правильность вращения электронасосов определять по манометру на корпусе насоса. При закрытой нагнетательной заслонке давление по манометру должно быть Р+ 1,3 кгс/см² (12,75 х 10 Па).

Начальник СПС                                        А.А. Солохин.