Инструкция по применению комплекта Ф/TEL-220-01.

- Назначение.

Комплект предназначен для фильтрации выходного напряжения   источников типа БПНС-2 и УПНС.

- Состав.

В состав комплекта входит:

|  | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1) | Конденсатор Philips тип 2222 155 18102, С=1000 мкФ, Ur=385 В | 1 шт. |
| 2) | Хомут. ИТЕА. 745472.003 | 1 шт. |
| 3) | Винт М5 | 2 шт. |
| 4) | Гайка M5 | 2 шт. |
| 5) | Шайба | 4 шт. |

- Основные характеристики

Основные характеристики конденсатора Philips тип 2222 155 18102:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Номинальная емкость | 1000 мкФ |
| Допустимое отклонение емкости от номинального значения | 20% |
| Номинальное напряжение | 385 В |
| Диапазон рабочих температур | от –40С до +85С |
| Срок службы при температуре 40С и токе пульсации 4,5 А rms | 220000 ч |
| Диаметр, не более | 52 мм |
| Высота (без винтов для подсоединения проводников), не более | 89 мм |

К конденсатору прилагаются винты и шайбы для подключения проводников.

- Особенности применения  с БПНС-2.

Используемая в БПНС-2 схема стабилизации имеет значительный уровень пульсаций выходного напряжения. В нормальном режиме работы амплитуда напряжения на выходе БПНС-2 (клеммы № 60 «+», 61 «-») достигает 390 В, размах пульсации 300 В, при среднем значении выходного напряжения 220 В. Такие характеристики электропитания являются неудовлетворительными для многих устройств вторичной коммутации.

Подключение поставляемого конденсатора к выходу БПНС позволяет уменьшить амплитуду пульсаций до 210 вольт (в зависимости от нагрузки), и не ухудшает стабильность выходного напряжения.

Подключение конденсатора осуществляется в соответствии со схемой приведенной на рис.1.

Внимание. Необходимо строго соблюдать полярность подключения конденсатора. Подача на конденсатор напряжения обратной полярности может привести к отказу конденсатора. Полярность указана вблизи выводов конденсатора в виде рельефных знаков «+» и «–» на пластмассовой крышке конденсатора.

Рис. 1. Схема подключения конденсатора к БПНС-2.

- Особенности применения с УПНС.

В состав схемы УПНС входит сглаживающий LC фильтр (далее СФ), и предусмотрена возможность подключения нагрузки  до СФ (клемма 7) и после СФ (клемма 8). Амплитуда напряжения на выходе до СФ  может превышать 500 В, поэтому необходимо подключать аппаратуру вторичной коммутации к выходу после СФ. При ступенчатом изменении нагрузки СФ с холостого хода до номинальной, на выходе СФ наблюдается просадка до напряжения менее 100 В длительностью около 40 мс. Для улучшения работы УПНС при импульсной нагрузке, необходима установка на выход после СФ дополнительной емкости 3000 мкФ.

Схема подключения конденсаторов приведена на рис.2. Для модернизации УПНС используется 3 комплекта, конденсаторы параллельно подключаются к выходу УПНС после СФ (контакты 8 «+» и 9 «–»).

Внимание. Необходимо строго соблюдать полярность подключения конденсатора. Подача на конденсатор напряжения обратной полярности может привести к отказу конденсатора. Полярность указана вблизи выводов конденсатора в виде рельефных знаков «+» и «–» на пластмассовой крышке конденсатора.

Внимание. Необходимо установить перемычку между контактами 12 и 13 блока зажимов ХТ2. Перемычка поставляется в комплекте ЗИП к УПНС. Отсутствие перемычки при сопротивлении нагрузки на выходе СФ более 600 Ом приведет к повышению напряжения на выходе (вплоть до 470 В на холостом ходу), и как следствие, к  отказу конденсаторов и аппаратуры вторичной коммутации.

Рис 2. Схема подключения конденсаторов к УПНС.

- Установка

Установка комплекта производится с помощью хомута (см. рис. 3).

Рис.3. Чертеж хомута для крепления конденсаторов.